# Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения муниципального образования город Красноармейск

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения  Муниципального образования город Красноармейск Красноармейского района Саратовской области  ………………………….……..…3

Введение	4

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	6

1.1.	Источники тепловой энергии	6

1.1.2.	Зоны действия котельных, обслуживаемых МУП «Газтрансмаш» 	13

1.1.3.	Индивидуальные источники тепловой энергии	16

1.2.	Тепловые сети, сооружения на них	17

1.3.	Зоны действия источников тепловой энергии	21

1.4.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	28

1.5.	Зависимость температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха на котельных МУП «Газтрансмаш»   	33

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	34

1.6.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	36

1.6.2.	Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности	37

1.6.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	37

1.6.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	38

1.6.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя	40

1.6.6.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения	42

1.6.7.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения	47

1.7.	Балансы теплоносителя	49

1.7.1. Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	49

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	51

1.9.	Надежность теплоснабжения	53

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	54

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	60

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	60

Глава 2.   Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	62

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	64

3.1. Радиус эффективного теплоснабжения	65

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	67

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	.74

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях	74

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	74

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	74

5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	76

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	77

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим	77

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	78

5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода	80

5.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	81

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	82

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	82

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	82

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	82

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям	83

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения	83

Глава 7. Перспективные топливные балансы	84

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения	95

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	95

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	102

Заключение	103

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

муниципального образования

город Красноармейск Красноармейского

муниципального района Саратовской области

# Введение

Основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в муниципальных образованиях является схема теплоснабжения.

В Схеме теплоснабжения дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. При этом только после технико-экономического обоснования принимаемых решений рассматривается вопрос выбора основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей.

Схема теплоснабжения муниципального образования город Красноармейск Саратовской области разрабатывалась в перспективе развития тепловых нагрузок на 15 лет:

- на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей;

- оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей;

- структуры топливного баланса,

- возможности дальнейшего использования существующих источников тепла и тепловых сетей;

- с учетом рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Схема теплоснабжения разрабатывалась на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности при условии минимизации затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки теплоснабжения являются:

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноармейском муниципальном районе на период до 2020 года»;

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы финансово-хозяйственной деятельности, действующие нормы и нормативы, тарифы, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов и на пользование тепловой энергией, водой.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

# Источники тепловой энергии

    - Централизованное теплоснабжение

Теплоснабжение в городе Красноармейске обеспечивает МУП «Газтрансмаш».

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности МУП «Газтрансмаш».

Основным видом топлива на котельных является газ.

Таблица № 1.1.1.1. Характеристика котельного оборудования котельных

| № п\п | Наименование котельной | Адрес котельной | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность котельной |  | Присоединен-ная нагрузка Гкал/час |  | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | кол-во | год ввода | по пару, т/час | по воде, Гкал/час | по пару | по воде |  |  |
| 1 | Котельная №1 | ул.Телефонная,15 | КВА-2,5 | 4 | 1995 | - | 8,600 | - | 0,991 | газ |  |
| 2 | Котельная №2 | ул. Революционная 1г | КВА-2,6 | 2 | 1994 | - | 4,300 |  | 0,648 | газ |  |
| 3 | Котельная №4 | ул. Республики, 14а | Ун.-5 | 3 | 1984 | - | 0,940 | - | 0,180 | газ |  |
| 4 | Котельная №5 | ул. Танцорова,1а | Ун-5 | 2 | 1986 | - | 0,460 | - | 0,165 | газ |  |
| 5 | Котельная №6, | ул. Ленина,5г | Тула-1 | 2 | 1976 | - | 3,600 | - | 0,180 | газ |  |
| 6 | Котельная №10 | ул. Заводская, 10 | Ква -0,5 | 2 | 2010 | - | 0,860 | - | 0,971 | газ |  |
| 7 | Котельная №13 | ул. Луначарского,17 | RTO-100 RIELLO | 2 | 2010 | - | 0,200 | - | 0,130 | газ |  |
| 8 | Котельная №14 | ул. Революционная, 29а | Универ.-5 | 2 | 1975 | - | 0,500 | - | 0,138 | газ |  |
| 9 | Котельная №15 | ул. Кирова,78 | Ун.-5 | 2 | 1974 | - | 0,720 | - | 0,092 | газ |  |
| 10 | Котельная № 16 | 1 микр-он,12 | КВГ4-115Н | 6 | 2002 | - | 20,340 |  | 19,140 | газ |  |
| 11 | Котельная №18 | ул. Б.Хмельницкого, 1з | Ун.-6 КВА-1 | 2 4 | 1973 2002 | - | 5,270 | - | 2,408 | газ |  |
| 12 | Котельная №19 | ул. 1Мая, 166а | КВА-1,0 | 2 | 2009 | - | 1,720 | - | 1,834 | газ |  |
| 13 | Котельная СОШ №4 | ул. Захарова, 57 | СарЗЭМ-100 КОВ-100 | 2 1 | 2009 2012 | - | 0,258 | - | 0,220 | газ |  |
| 14 | Котельная СОШ №5 | ул. Коммунистическая, №3 | СарЗЭМ-100 | 3 | 2009 | - | 0,258 | - | 0,169 | газ |  |
| 15 | Котельная СОШ №8 | ул. Луначарского, 33, | СарЗЭМ-100 | 3 | 2009 | - | 0,258 | - | 0,192 | газ |  |
| 16 | Котельная Начал. школа №8 | ул. 1 Мая,110 | Хопер-100 | 4 | 2009 | - | 0,344 | - | 0,139 | газ |  |
| 17 | Котельная ЦРБ | ул. Кузнечная,5 | КВА-1 | 2 | 2009 | - | 1,720 | - | 0,818 | газ |  |

| № п/п | Адрес котельной | Тип горелки | Сигнализатор загазов. тип/шт. | Автоматика безопасности |  | Приборы учета ( тип, марка,кол-во) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | Кол-во шт. | газа | Диаметр газпровода | Воды | Эл. энергии |
| 1 | Котельная №1 | Смесит. | СОУ-1 | БУРС-1 | 2 | ЕК260 RVG 160 | 108 | ВДГ-25 №262378 | САУ4И 67-2 |
| 2 | Котельная №2 | Смесит. | СОУ-1 | БУРС-1 БУК-12 | 1 1 | ЕК260 RVG 160 | 108 | СКВГ-90-12/32 №5751 | СА4У72М |
| 3 | Котельная №4 | подовая | СОУ-1 | БУРС-1 | 1 | РГ-100 | - | СГВ-15 №1910170 | СА4УИ672 |
| 4 | Котельная №5 | подовая | СТГ | БУРС-1 | 3 | РГ-100 | - | ВСКМ-5/20 №14391 | СА4УИ672 |
| 5 | Котельная №6, | подовая | СОУ-1 | КСУМ | 2 | ЕК260 RVG 65 | 100 | ОСВ-40 №6215 | СА-УУ |
| 6 | Котельная №10 | ELKO-240/700 | СЗ-2-2В СЗ-1-2Г | БСУ-К | 1 | G 25 RVG EK-260 | - | ВДХ-25 | Меркурий 230 АМ |
| 7 | Котельная №13 | Gulliver BS3D | САКЗ- МК-3 | В горелке | 2 | ТС210 G25 BK | 108 | СГВ-20 №10186908 | СА4У672 |
| 8 | Котельная №14 | подовая | СОУ-1 | БУРС-1 | 2 | РГ-250 | - | СКБ-4-20 | ЦЭ-6803В |
| 9 | Котельная №15 | подовая | СОУ-1 | БУРС-1 | 2 | РГ-250 | - | СГВ-20 №10125465 | СА4У672 |
| 10 | Котельная № 16 | Инжекц. ГГВ 350 | СОУ-1 СЗ-2-2В | БУК-3М-3А/1 | 6 | - | - | ВСХН-80 | ЦЭ-6803ВМ 2 т. |
| 11 | Котельная №18 | Подощел. Смесит. | САОГ СОУ-1 | БУРС-1 БУК-12 | 2 5 | СПГ741 РГ-К 650 | 108 | ВСКМ -10/32 №1836 | СА4У672 |
| 12 | Котельная №19 | Е6.1200- G/F-ET | СОУ-1 | КСУМ | 2 | ЕК260 RVG 65 | 57 | СГВ-20 №10098425 | СА4У672М |
| 13 | Котельная СОШ №4 | Инжекц. | СГ-1-1Г | Предохранит. клапан | 3 | ТС-210 | - | 14 | Котельная №1 п. Каменский ул.Советск 30б |
| 14 | Котельная СОШ №5 | Инжекц. | СГ-1-1Д | Предохранит. клапан | 3 | Агат G25 | - | 15 | Котельная №2 с.Карамышевка Центральная 14б |
| 15 | Котельная СОШ №8 | Инжекц. | СГ-2-2Д | Предохранит. клапан | 3 | ВК- G25 | - | 16 | Котельная №3 Первомайск Октябрьск пер 2 |
| 16 | Котельная Начал. школа №8 | Инжекц. | СГ-1-1Д | Предохранит. клапан | 3 | ВК- G40 ТС-210 | - | 17 | Котельная №4 Елшанка 55 лет победы 5 |
| 17 | Котельная ЦРБ | ELKO-150 | СЗ-1Г СЗ-2-Д | БУК-01 | 2 | G250 RVG ЕК 260 | - | 19 | Котельная №6 с. Каменка Советская 27в |

Таблица № 1.1.1.2. Сведения о технической оснащенности котельных

| Наименование котельной | Марка насоса | Кол-во, шт | Установлен-ная производи-тельность насосов м3/ч | Установленный напор насосов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная СОШ № 4 | К 20/30 | 2 | 40 | 60 |
| Котельная СОШ № 3 | К 20/30 СУ2 | 2 | 40 | 60 |
| Котельная СОШ № 8 | НШ 45/30 | 2 | 90 | 60 |
| Котельная СОШ № 8 (начальн.) | НШ 25/18 | 2 | 50 | 36 |
| Котельная ЦРБ | КМЛ2 100/160 К 100-80-160 15.00 | 1 1 | 80 100 | 26 32 |
| Котельная №16а | Зим. Сетевой насос NK-100-250/250 Сетевой насос 1К20/30 Лет.NK-100-200/210 Насос Подпиточный ВК 2/26 | 3 1 2 2 | 810 20 440 14,4 | 222 30 112 52 |

# Зоны действия котельных, обслуживаемых МУП «Газтрансмаш»

Таблица № 1.1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| факт 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес | Объем годового потребления |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
|  | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  | Теплоноситель, тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | ИТОГО: |
| # Централизованное теплоснабжение | 55,212 | 0 | 1,845 | 0,000 | 28,415 | 0,000 | 28,415 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1,Телефонная,15 | 3,968 | 0,000 | 0,064 | 0,000 | 0,991 | 0,000 | 0,991 |
| Котельная №2, Революционная 1г | 2,710 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,648 | 0,000 | 0,648 |
| Котельная №4, Республики, 14а | 0,780 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,180 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,790 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,165 | 0,000 | 0,165 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 1,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,180 |
| Котельная №10,Заводская, 10 | 2,112 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,971 | 0,000 | 0,971 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,438 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,130 |
| Котельная №14, Революционная,29а | 0,480 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 0,138 |
| Котельная №15, Кирова,78 | 0,722 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,092 |
| Котельная № 16,1 микр-он,12 | 28,980 | 0,000 | 1,244 | 0,000 | 19,140 | 0,000 | 19,140 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,400 | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 2,408 | 0,000 | 2,408 |
| Котельная №19,1Мая, 166а | 4,160 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 1,834 | 0,000 | 1,834 |
| Котельная СОШ №4, г.Красноармейск,Захарова, 57 | 0,464 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0,220 |
| Котельная СОШ №5, г.Красноармейск, Коммуннистическая, №3 | 0,358 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,169 | 0,000 | 0,169 |
| Котельная СОШ №8, Луначарского, 33 | 0,406 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,192 | 0,000 | 0,192 |
| Котельная СОШ №8, Начал. школа, 1 Мая,110 | 0,292 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,139 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 2,152 | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,818 | 0,000 | 0,818 |
| Индивидуальные источники | 75,96 | 13,6 | 2,505 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| ВСЕГО: | 131,2 | 13,6 | 4,4 | 0,4 | 28,6 | 0,0 | 28,6 |

| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес | Объем годового потребления |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
|  | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  | Теплоноситель, тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | ИТОГО: |
| Централизованное теплоснабжение | 37,704 | 0,000 | 1,363 | 0,000 | 20,964 | 0,000 | 19,127 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1,Телефонная,15 | 0,378 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,094 | 0,000 | 0,094 |
| Котельная №2, Революционная 1г | 1,134 | 0,000 | 0,018 | 0,000 | 0,271 | 0,000 | 0,271 |
| Котельная №4, Республики, 14а | 0,732 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,169 | 0,000 | 0,169 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,712 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,128 | 0,000 | 0,128 |
| Котельная №10,Заводская, 10 | 1,814 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,834 | 0,000 | 0,834 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,188 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,056 | 0,000 | 0,056 |
| Котельная №14, Революционная,29а | 0,468 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,135 | 0,000 | 0,135 |
| Котельная №15, Кирова,78 | 0,690 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,088 |
| Котельная № 16,1 микр-он,12 | 23,880 | 0,000 | 1,025 | 0,000 | 15,772 | 0,000 | 15,772 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 3,832 | 0,000 | 0,111 | 0,000 | 1,709 | 0,000 | 1,709 |
| Котельная №19,1Мая, 166а | 3,876 | 0,000 | 0,111 | 0,000 | 1,709 | 0,000 | 1,709 |
| Котельная СОШ №4, г.Красноармейск,Захарова, 57 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ №5, г.Красноармейск, Коммуннистическая, №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ №8, Луначарского, 33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ №8, Начал. школа, 1 Мая,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные источники | 67,72 | 10,2 | 2,505 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 105,4 | 10,2 | 3,868 | 0,4 | 21,0 | 0,0 | 19,1 |

| Объекты социальной сферы и общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес | Объем годового потребления |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
|  | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  | Теплоноситель, тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | ИТОГО: |
| # Централизованное теплоснабжение | 17,508 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 7,451 | 0,000 | 7,451 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1,Телефонная,15 | 3,590 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,897 | 0,000 | 0,897 |
| Котельная №2, Революционная 1г | 1,576 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,377 | 0,000 | 0,377 |
| Котельная №4, Республики, 14а | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,790 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,165 | 0,000 | 0,165 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,052 |
| Котельная №10,Заводская, 10 | 0,298 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,137 | 0,000 | 0,137 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,250 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,074 | 0,000 | 0,074 |
| Котельная №14, Революционная,29а | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| Котельная №15, Кирова,78 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| Котельная № 16,1 микр-он,12 | 5,100 | 0,000 | 0,219 | 0,000 | 3,368 | 0,000 | 3,368 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 1,568 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,699 | 0,000 | 0,699 |
| Котельная №19,1Мая, 166а | 0,284 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,125 |
| Котельная СОШ №4, г.Красноармейск,Захарова, 57 | 0,464 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0,220 |
| Котельная СОШ №5, г.Красноармейск, Коммуннистическая, №3 | 0,358 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,169 | 0,000 | 0,169 |
| Котельная СОШ №8, Луначарского, 33 | 0,406 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,192 | 0,000 | 0,192 |
| Котельная СОШ №8, Начал. школа, 1 Мая,110 | 0,292 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,139 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 2,152 | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,818 | 0,000 | 0,818 |
| Индивидуальные источники | 8,24 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,15 | 0,0 | 0,15 |
| ВСЕГО: | 25,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7,6 |

# Индивидуальные источники тепловой энергии

Город Красноармейск  Саратовской области почти полностью газифицирован. В некоторых многоквартирных и индивидуальных жилых домах для отопления и горячего водоснабжения используются квартирные источники тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Таблица № 1.1.3.1. Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива |
| --- | --- | --- |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

# Тепловые сети, сооружения на них

| Наименование котельной | Протяженность сетей по участкам, м | Диаметры трубопроводов по участкам, мм | Тип прокладки (надземная, подземная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 300 370 120 (полипр.) 120 382 265 | 219 159 108 108 76 57 | - |
| Котельная №2 | 379 119 132 131 299 | 159 108 89 76 57 | - |
| Котельная №4 | 153 140 40 | 108 76 57 | - |
| Котельная №5 | 357 40 12 | 108 76 57 | - |
| Котельная №6 | 186 416 46 214 | 159 108 76 57 | - |
| Котельная №10 | 379 537 295 100 274 | 219 159 108 89 57 | - |
| Котельная №13 | 40 | 57 | - |
| Котельная №14 | 30 22 45 | 89 76 57 | - |
| Котельная №15 | 11,2 125,8 138 | 159 108 57 | - |
| Котельная №18 | 548 495 1363 1640 1365 | 273 219 159 108 57 | - |
| Котельная №19 | 317 291 181 594 204 | 159 108 89 76 57 | - |
| Котельная СОШ № 4 | - | - | - |
| Котельная СОШ № 3(ул.Комм.) | - | - | - |
| Котельная СОШ № 8 | - | - | - |
| Котельная СОШ № 8 (начальн.) | - | - | - |
| Котельная ЦРБ | - | - | - |
| Котельная №16а | 485 1100 105 307 684 575 35 21 620 | 426 325 219 159 108 325 219 159 108 | Подземная в непроходных каналах; Надземная на открытом воздухе Надземная внутри помещений |
|  | 197 | 89 | Надземная на открытом воздухе |
|  | 680 | 108 | Надземная внутри помещений |
|  | 520 136 | 89 57 | Подземная в непроходных каналах |

В основном тепловые сети, изоляция в удовлетворительном состоянии, но есть участки требующие замены теплотрасссы и тепловой изоляциии.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на территории города Красноармейска Саратовской области не выявлено.

# Зоны действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Красноармейска Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Часть многоквартирной и индивидуальная жилая застройка оборудованы индивидуальными газовыми теплогенераторами для отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Часть социальной сферы и общественные здания города Красноармейска Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Красноармейска Саратовской области осуществляет МУП «Газтрансмаш».

Таблица № 1.3.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 769,10 | 774,10 | 779,10 | 783,60 | 788,10 | 788,10 | 788,10 |
| 1.1.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 37,704 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 |
| 1.1.2. | Доля централизованного отопления | % | 36% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| 1.1.3. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 67,717 | 70,797 | 70,797 | 70,797 | 70,797 | 70,797 | 70,797 |
| 1.1.4. | Доля индивидуального отопления | % | 64% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| 1.1.5. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 105,421 | 105,421 | 105,421 | 105,421 | 105,421 | 105,421 | 105,421 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 297 | 300,4 | 303,8 | 303,8 | 303,8 | 303,8 | 303,8 |
| 1.2.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 37,704 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 |
| 1.2.2. | Доля централизованного отопления | % | 76% | 74% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| 1.2.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 11,857 | 12,259 | 12,661 | 12,661 | 12,661 | 12,661 | 12,661 |
| 1.2.3. | Доля индивидуального отопления | % | 24% | 26% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| 1.2.4. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 49,561 | 46,883 | 47,285 | 47,285 | 47,285 | 47,285 | 47,285 |
| 1.3. | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 472,10 | 473,70 | 475,30 | 479,80 | 484,30 | 484,30 | 484,30 |
| 1.3.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Доля централизованного отопления | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 55,86 | 56,05 | 56,24 | 56,77 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 1.3.3. | Доля индивидуального отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.4. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 55,86 | 56,05 | 56,24 | 56,77 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 1.4. | Снос жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Перепрофилирование жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 5,00 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0,592 | 0,594 | 0,532 | 0,532 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 1,60 | 1,60 | 4,50 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Численность населения | чел. | 23858 | 24097 | 24338 | 24581 | 24827 | 26068 | 27371 |
| 4. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/ чел | 32,24 | 32,12 | 32,01 | 31,88 | 31,74 | 30,23 | 28,79 |
| 5. | Объекты социальной сферы и общественных зданий | ед. | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 5.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| 5.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 8,24 | 8,24 | 8,974 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
| 6. | Производственные здания промышленных предприятий | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 |
|  | ВСЕГО централизованное отопление | тыс. Гкал | 44,56 | 41,48 | 41,48 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 |
|  | ВСЕГО индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 78,91 | 82,00 | 82,67 | 82,96 | 82,43 | 82,43 | 82,43 |
|  | ВСЕГО теплоэнергии на отопление | тыс. Гкал | 123,47 | 123,47 | 124,15 | 124,15 | 123,62 | 123,62 | 123,62 |

Таблица № 1.3.2. Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная №1 |  |  |  |
| 350 | 50 | 75 | 100 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| 125 | 60 | 25 | 95 |
| Котельная №4 |  |  |  |
| 65 | 0 | 0 | 35 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| 100 | 0 | 0 | 260 |
| Котельная №6 |  |  |  |
| 60 | 30 | 45 | 415 |
| Котельная №10 |  |  |  |
| 200 | 500 | 30 | 0 |
| Котельная №13 |  |  |  |
| 110 | 50 | 0 | 0 |
| Котельная №14 |  |  |  |
| 0 | 0 | 50 | 45 |
| Котельная №15 |  |  |  |
| 0 | 0 | 110 | 75 |
| Котельная №16 |  |  |  |
| 400 | 0 | 600 | 600 |
| Котельная №18 |  |  |  |
| 250 | 0 | 0 | 500 |
| Котельная №19 |  |  |  |
| 175 | 50 | 350 | 75 |
| Котельная СОШ №4 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная СОШ №5 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная СОШ №8 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная нач.СОШ №8 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| - | - | - | - |

# Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 28,42 | 0 | 28,42 | 28,42 | 0 | 28,42 | 26,26 | 0 | 26,26 | 26,26 | 0 | 26,26 | 26,26 | 0 | 26,26 | 26,26 | 0 | 26,26 |
| Жилой фонд | 22,57 | 0 | 22,57 | 22,57 | 0 | 22,57 | 21,26 | 0 | 21,26 | 21,26 | 0 | 21,26 | 21,26 | 0 | 21,26 | 21,26 | 0 | 21,26 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 5,85 | 0 | 5,85 | 5,85 | 0 | 5,85 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023-2029 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 26,26 | 0 | 26,26 | 26,26 | 0 | 26,26 | 26,26 | 0 | 26,26 | 26,26 | 0 | 26,26 | 26,26 | 0 | 26,26 | 26,26 | 0 | 26,26 |
| Жилой фонд | 21,26 | 0 | 21,26 | 21,26 | 0 | 21,26 | 21,26 | 0 | 21,26 | 21,26 | 0 | 21,26 | 21,26 | 0 | 21,26 | 21,26 | 0 | 21,26 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.4.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 55,21 | 0 | 55,21 | 55,21 | 0 | 55,21 | 44,96 | 0 | 44,96 | 44,96 | 0 | 44,96 | 44,96 | 0 | 44,96 | 44,96 | 0 | 44,96 |
| Жилой фонд | 37,7 | 0 | 37,7 | 37,7 | 0 | 37,7 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 34,62 | 0,000 | 34,62 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 17,51 | 0 | 17,51 | 17,51 | 0 | 17,51 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 15,5 | 0,000 | 15,5 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 78,33 | 10,2 | 78,33 | 78,33 | 10,2 | 78,33 | 80,25 | 10,3 | 80,25 | 80,25 | 10,3 | 80,25 | 80,25 | 10,3 | 80,25 | 80,25 | 10,3 | 80,25 |
| Жилой фонд | 67,72 | 10,2 | 67,72 | 67,72 | 10,2 | 67,72 | 68,9 | 10,3 | 68,9 | 68,9 | 10,3 | 68,9 | 68,9 | 10,3 | 68,9 | 68,9 | 10,3 | 68,9 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 8,24 | 0 | 8,24 | 8,24 | 0 | 8,24 | 8,97 | 0 | 8,97 | 8,97 | 0 | 8,97 | 8,97 | 0 | 8,97 | 8,97 | 0 | 8,97 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 |

Продолжение таблицы № 1.4.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 44,96 | 0 | 44,96 | 44,96 | 0 | 44,96 | 44,96 | 0 | 44,96 | 44,96 | 0 | 44,96 | 44,96 | 0 | 44,96 | 44,96 | 0 | 44,96 |
| Жилой фонд | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 34,62 | 0,000 | 34,62 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 15,5 | 0,000 | 15,5 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 80,25 | 10,3 | 80,25 | 80,25 | 10,3 | 80,25 | 80,25 | 10,3 | 80,25 | 80,25 | 10,3 | 80,25 | 80,25 | 10,3 | 80,25 | 80,25 | 10,3 | 80,25 |
| Жилой фонд | 68,9 | 10,3 | 68,9 | 68,9 | 10,3 | 68,9 | 68,9 | 10,3 | 68,9 | 68,9 | 10,3 | 68,9 | 68,9 | 10,3 | 68,9 | 68,9 | 10,3 | 68,9 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 8,97 | 0 | 8,97 | 8,97 | 0 | 8,97 | 8,97 | 0 | 8,97 | 8,97 | 0 | 8,97 | 8,97 | 0 | 8,97 | 8,97 | 0 | 8,97 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | 2,37 | 0 | 2,37 |

Таблица № 1.4.3. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя

| Потребители тепловой энергии | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 1,845 | 0 | 1,845 | 1,845 | 0 | 1,845 | 1,707 | 0 | 1,707 | 1,707 | 0 | 1,707 | 1,707 | 0 | 1,707 | 1,707 | 0 | 1,707 |
| Жилой фонд | 1,467 | 0 | 1,467 | 1,467 | 0 | 1,467 | 1,382 | 0 | 1,382 | 1,382 | 0 | 1,382 | 1,382 | 0 | 1,382 | 1,382 | 0 | 1,382 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,378 | 0 | 0,378 | 0,378 | 0 | 0,378 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы № 1.4.3.Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя

| Потребители тепловой энергии | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023-2029 г г. |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 1,707 | 0 | 1,707 | 1,707 | 0 | 1,707 | 1,707 | 0 | 1,707 | 1,707 | 0 | 1,707 | 1,707 | 0 | 1,707 | 1,707 | 0 | 1,58 |
| Жилой фонд | 1,382 | 0 | 1,382 | 1,382 | 0 | 1,382 | 1,382 | 0 | 1,382 | 1,382 | 0 | 1,382 | 1,382 | 0 | 1,382 | 1,382 | 0 | 1,223 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,357 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Зависимость температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха на котельных МУП «Газтрансмаш»

Таблица № 1.5.1. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района (температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| Тнв 0С | Тп0С | То0С |
| 8 | 63 | 53 |
| 7 | 63 | 53 |
| 6 | 63 | 52 |
| 5 | 63 | 51 |
| 4 | 63 | 51 |
| 3 | 62 | 52 |
| 2 | 59 | 48 |
| 1 | 57 | 46 |
| 0 | 63 | 54 |
| -1 | 63 | 54 |
| -2 | 63 | 54 |
| -3 | 63 | 54 |
| -4 | 63 | 54 |
| -5 | 64 | 53 |
| -6 | 64 | 53 |
| -7 | 64 | 53 |
| -8 | 64 | 53 |
| -9 | 64 | 53 |
| -10 | 65 | 54 |
| -11 | 65 | 54 |
| -12 | 66 | 55 |
| -13 | 66 | 55 |
| -14 | 66 | 55 |
| -15 | 67 | 57 |
| -16 | 70 | 59 |
| -17 | 72 | 63 |
| -18 | 74 | 64 |
| -19 | 74 | 64 |
| -20 | 74 | 64 |
| -21 | 75 | 64 |
| -22 | 75 | 64 |
| -23 | 76 | 66 |
| -24 | 77 | 67 |
| -25 | 77 | 67 |
| -26 | 77 | 67 |
| -27 | 80 | 70 |

# Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1,Телефонная,15 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| Котельная №2, Революционная 1г | 4,300 | 4,300 | 0,40% | 0,017 | 4,283 | 3,50% | 0,150 | 0,648 | 3,485 |
| Котельная №4, Республики, 14а | 0,940 | 0,940 | 0,40% | 0,004 | 0,936 | 5,60% | 0,052 | 0,180 | 0,704 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 3,600 | 0,50% | 0,018 | 3,582 | 12,80% | 0,458 | 0,180 | 2,944 |
| Котельная №10,Заводская, 10 | 0,860 | 0,860 | 0,40% | 0,003 | 0,857 | 13,60% | 0,116 | 0,971 | -0,231 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| Котельная №14, Революционная,29а | 0,500 | 0,500 | 0,30% | 0,002 | 0,499 | 2,50% | 0,012 | 0,138 | 0,348 |
| Котельная №15, Кирова,78 | 0,720 | 0,720 | 0,40% | 0,003 | 0,717 | 4,20% | 0,030 | 0,092 | 0,595 |
| Котельная № 16,1 микр-он,12 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,270 | 5,270 | 0,30% | 0,016 | 5,254 | 17,80% | 0,935 | 2,408 | 1,911 |
| Котельная №19,1Мая, 166а | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| Котельная СОШ №4, г.Красноармейск,Захарова, 57 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| Котельная СОШ №5, г.Красноармейск, Коммуннистическая, №3 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| Котельная СОШ №8, Луначарского, 33 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| Котельная СОШ №8, Начал. школа, 1 Мая,110 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |

# Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица № 1.6.1.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1,Телефонная,15 | 8,60 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Котельная №2, Революционная 1г | 4,30 | 4,300 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Котельная №4, Республики, 14а | 0,94 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,46 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,60 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Котельная №10,Заводская, 10 | 0,86 | 0,860 | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,20 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная №14, Революционная,29а | 0,50 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №15, Кирова,78 | 0,72 | 0,720 | 0,720 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Котельная № 16,1 микр-он,12 | 20,34 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,27 | 5,270 | 5,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №19,1Мая, 166а | 1,72 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Котельная СОШ №4, г.Красноармейск,Захарова, 57 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная СОШ №5, г.Красноармейск, Коммуннистическая, №3 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная СОШ №8, Луначарского, 33 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная СОШ №8, Начал. школа, 1 Мая,110 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |

# Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности

В муниципальном образовании город Красноармейск Красноармейского района Саратовской области отсутствуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных.

# Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.3.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование источника теплоснабжения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.-2022гг. | 2023-2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1,Телефонная,15 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Котельная №2, Революционная 1г | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №4, Республики, 14а | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №10,Заводская, 10 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №14, Революционная,29а | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №15, Кирова,78 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная № 16,1 микр-он,12 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №19,1Мая, 166а | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная СОШ №4, г.Красноармейск,Захарова, 57 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная СОШ №5, г.Красноармейск, Коммуннистическая, №3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная СОШ №8, Луначарского, 33 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная СОШ №8, Начал. школа, 1 Мая,110 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |

# Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица № 1.6.4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2029 г. |
| Котельная №1,Телефонная,15 | 8,600 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 |
| Котельная №2, Революционная 1г | 4,300 | 4,283 | 4,283 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| Котельная №4, Республики, 14а | 0,940 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 3,582 | 3,582 | 3,582 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Котельная №10,Заводская, 10 | 0,860 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Котельная №14, Революционная,29а | 0,500 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №15, Кирова,78 | 0,720 | 0,717 | 0,717 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| Котельная № 16,1 микр-он,12 | 20,340 | 20,259 | 20,259 | 20,259 | 20,259 | 20,259 | 20,259 | 20,259 | 20,259 | 20,259 | 20,259 | 20,259 | 20,259 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,270 | 5,254 | 5,254 | 5,254 | 5,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №19,1Мая, 166а | 1,720 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 |
| Котельная СОШ №4, г.Красноармейск,Захарова, 57 | 0,258 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Котельная СОШ №5, г.Красноармейск, Коммуннистическая, №3 | 0,258 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Котельная СОШ №8, Луначарского, 33 | 0,258 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Котельная СОШ №8, Начал. школа, 1 Мая,110 | 0,344 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 |

# Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица № 1.6.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование источника теплоснабжения | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери мощности в тепловых сетях | в т. ч. |  | Потери теплоно-сителя с потерями тепловой энергии | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  |  | Потери мощности в тепловых сетях через изоляцию | Потери мощности за счет потерь теплоно-сителя |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,532 | 0,532 | 0,000 | 0,000 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,052 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,458 | 0,458 | 0,000 | 0,000 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,051 |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,116 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 1,033 | 1,033 | 0,000 | 0,000 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,935 | 0,935 | 0,000 | 0,000 | 0,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,099 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение таблицы № 1.6.5.1.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование источника теплоснабжения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица № 1.6.6.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Котельная №1, Телефонная,15 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 7,052 |
| 2013 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 7,052 |
| 2014 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 7,052 |
| 2015 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 7,052 |
| 2016 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 7,052 |
| 2017 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 7,052 |
| 2018-2022 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 7,052 |
| 2023-2029 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 7,052 |
| Котельная №2, Революционная, 1г |  |  |  |  |  |
| 2012 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 3,485 |
| 2013 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 3,485 |
| 2014 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,485 |
| 2015 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0,363 |
| 2016 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0,363 |
| 2017 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0,363 |
| 2018-2022 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0,363 |
| 2023-2029 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0,363 |
| Котельная №4, Республик. 14а |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,940 | 0,940 | 0 | 0 | 0,704 |
| 2013 | 0,940 | 0,940 | 0 | 0 | 0,704 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5, Танцорова,1а |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,460 | 0,460 | 0 | нет | 0,293 |
| 2013 | 0,460 | 0,460 | 0 | 0 | 0,293 |
| 2014 | 0,460 | 0,460 | 0 | 0 | 0,293 |
| 2015 | 0,460 | 0,460 | 0 | 0 | 0,293 |
| 2016 | 0,460 | 0,460 | 0 | 0 | 0,293 |
| 2017 | 0,460 | 0,460 | 0 | 0 | 0,293 |
| 2018-2022 | 0,460 | 0,460 | 0 | 0 | 0,293 |
| 2023-2029 | 0,460 | 0,460 | 0 | 0 | 0,293 |
| Котельная №6, Ленина,5г |  |  |  |  |  |
| 2012 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 2,944 |
| 2013 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 2,944 |
| 2014 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 2,944 |
| 2015 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,167 |
| 2016 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,167 |
| 2017 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,167 |
| 2018-2022 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,167 |
| 2023-2029 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,167 |
| Котельная №10, Заводская, 10 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,860 | 0,860 | 0 | -0,231 | 0 |
| 2013 | 0,860 | 0,860 | 0 | -0,231 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13, Луначарского,17 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 0,067 |
| 2013 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 0,067 |
| 2014 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 0,067 |
| 2015 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 0,067 |
| 2016 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 0,067 |
| 2017 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 0,067 |
| 2018-2022 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 0,067 |
| 2023-2029 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 0,067 |
| Котельная №14, Революц.,29а |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0,348 |
| 2013 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0,348 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная. №15, Кирова,78 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,720 | 0,720 | 0 | 0 | 0,595 |
| 2013 | 0,720 | 0,720 | 0 | 0 | 0,595 |
| 2014 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0 | 0,051 |
| 2015 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0 | 0,051 |
| 2016 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0 | 0,051 |
| 2017 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0 | 0,051 |
| 2018-2022 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0 | 0,051 |
| 2023-2029 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0 | 0,051 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 20,340 | 20,340 | 0 | 0 | 0,085 |
| 2013 | 20,340 | 20,340 | 0 | 0 | 0,085 |
| 2014 | 20,340 | 20,340 | 0 | 0 | 0,085 |
| 2015 | 20,340 | 20,340 | 0 | 0 | 0,085 |
| 2016 | 20,340 | 20,340 | 0 | 0 | 0,085 |
| 2017 | 20,340 | 20,340 | 0 | 0 | 0,085 |
| 2018-2022 | 20,340 | 20,340 | 0 | 0 | 0,085 |
| 2023-2029 | 20,340 | 20,340 | 0 | 0 | 0,085 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з |  |  |  |  |  |
| 2012 | 5,270 | 5,270 | 0 | 0 | 1,911 |
| 2013 | 5,270 | 5,270 | 0 | 0 | 1,911 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1,720 | 1,720 | 0 | -0,219 | 0 |
| 2013 | 1,720 | 1,720 | 0 | -0,219 | 0 |
| 2014 | 1,720 | 1,720 | 0 | -0,219 | 0 |
| 2015 | 1,720 | 1,720 | 0 | -0,219 | 0 |
| 2016 | 1,720 | 1,720 | 0 | -0,219 | 0 |
| 2017 | 1,720 | 1,720 | 0 | -0,219 | 0 |
| 2018-2022 | 1,720 | 1,720 | 0 | -0,219 | 0 |
| 2023-2029 | 1,720 | 1,720 | 0 | -0,219 | 0 |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,037 |
| 2013 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,037 |
| 2014 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,037 |
| 2015 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,037 |
| 2016 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,037 |
| 2017 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,037 |
| 2018-2022 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,037 |
| 2023-2029 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,037 |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,088 |
| 2013 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,088 |
| 2014 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,088 |
| 2015 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,088 |
| 2016 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,088 |
| 2017 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,088 |
| 2018-2022 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,088 |
| 2023-2029 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,088 |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,065 |
| 2013 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,065 |
| 2014 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,065 |
| 2015 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,065 |
| 2016 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,065 |
| 2017 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,065 |
| 2018-2022 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,065 |
| 2023-2029 | 0,258 | 0,258 | 0 | 0 | 0,065 |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,204 |
| 2013 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,204 |
| 2014 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,204 |
| 2015 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,204 |
| 2016 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,204 |
| 2017 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,204 |
| 2018-2022 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,204 |
| 2023-2029 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,204 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0 | 0,885 |
| 2013 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0 | 0,885 |
| 2014 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0 | 0,885 |
| 2015 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0 | 0,885 |
| 2016 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0 | 0,885 |
| 2017 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0 | 0,885 |
| 2018-2022 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0 | 0,885 |
| 2023-2029 | 1,720 | 1,720 | 0 | 0 | 0,885 |

# Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

Таблица № 1.6.7.1. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника 2013 г., Гкал/ч | Тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2029 |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 0,648 | 0,648 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,940 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 0,180 | 0,180 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,860 | 0,971 | 0,971 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,500 | 0,138 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,720 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 19,140 | 19,140 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,270 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 1,834 | 1,834 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |

# Балансы теплоносителя

# 1.7.1. Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица № 1.7.1.1. Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование источника теплоснабжения | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водо-снабжение | ВСЕГО |  | Тип | Max производи-тельность, м3/ч |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | - | - | - |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,042 | 0,000 | 0,042 | - | - | - |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,063 | 0,000 | 0,063 | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | - | - | - |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 1,244 | 0,000 | 1,244 | - | - | - |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,157 | 0,000 | 0,157 | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,119 | 0,000 | 0,119 | - | - | - |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | - | - | - |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | - | - | - |

# Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Таблица № 1.8.1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характерис-тика и наимено-вание основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо | Годовой запас резервного топлива |  | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натураль-ного топлива |  |  |  |  | Условного топлива | тонн |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./ Гкал | куб.м/Гкал |  | т у.т |  |  |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 708,406 | 613,87 | 160,26 | 178,53 | 154,71 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 2,710 | газ | 7000 | 8235 | 608,07 | 526,92 | 160,26 | 224,38 | 194,44 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,940 | 0,780 | газ | 7000 | 8235 | 167,96 | 145,55 | 160,26 | 215,34 | 186,60 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 259,08 | 224,51 | 160,26 | 259,08 | 224,51 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,860 | 2,112 | газ | 7000 | 8235 | 430,81 | 373,32 | 160,26 | 203,98 | 176,76 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,500 | 0,480 | газ | 7000 | 8235 | 206,83 | 179,23 | 160,26 | 430,90 | 373,40 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,720 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 159,18 | 137,94 | 160,26 | 220,47 | 191,05 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 28,980 | газ | 7000 | 8235 | 6383,93 | 5532,00 | 156,2 | 220,29 | 190,89 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №18, Б.Хмельниц-кого, 1з | 5,270 | 5,400 | газ | 7000 | 8235 | 1114,53 | 965,80 | 160,26 | 206,40 | 178,85 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная, №19, 1Мая, 166а | 1,720 | 4,160 | газ | 7000 | 8235 | 659,67 | 571,64 | 160,26 | 158,58 | 137,41 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. | - | - | - |

# Надежность теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 г. № 203):

- «надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций»;

- надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

# На котельных МУП «Газтрансмаш»   в период отопительных сезонов не было фактов отказов оборудования источников тепловой энергии.

В городе Красноармейске Красноармейского района Саратовской области не было предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в городе Красноармейске Красноармейского района Саратовской области по всем параметрам надежности системы.

# Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Финансовое положение предприятия, предоставляющего услугу по теплоснабжению, представлено в таблице:

| Наименование показателей | Ед. изм. | Котельная № 1 | Котельная № 2 | Котельная № 4 | Котельная № 6 | Котельная № 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1984,546 | 1354,928 | 389,564 | 500,688 | 1055,612 |
| Собственные нужды | Гкал | 6,051 | 5,626 | 1,538 | 2,716 | 4,111 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1978,495 | 1349,302 | 388,026 | 497,972 | 1051,501 |
| Потери в сетях | Гкал | 123 | 48 | 22 | 64 | 144 |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал |  |  |  |  |  |
| в т. ч.: Реализация тепловой энергии: | Гкал | 1855,495 | 1301,302 | 366,026 | 433,972 | 907,501 |
| - население | Гкал | 188,661 | 566,836 | 366,026 | 356,17 | 907,501 |
| - бюджетные организации | Гкал | 725,96 | 668,511 |  |  |  |
| - прочие потребители | Гкал | 940,874 | 65,955 |  | 77,802 |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 708,41 | 608,07 | 167,96 | 259,08 | 430,81 |
|  | тыс. руб. | 3050,93 | 2618,79 | 723,38 | 1115,81 | 1855,40 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 613,87 | 526,92 | 145,55 | 224,51 | 373,32 |
|  | руб./т. м3 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
|  | тыс. руб. | 3050,93 | 2618,79 | 723,38 | 1115,81 | 1855,40 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт.ч | 136,14 | 145,03 | 18,26 | 38,34 | 52,89 |
|  | руб./кВт | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
|  | тыс. руб. | 660,28 | 703,40 | 88,56 | 185,95 | 256,52 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 1,12 | 1,16 | 0,69 | 1,19 | 0,61 |
|  | руб./м3 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 |
|  | тыс. руб. | 66,49 | 68,87 | 40,97 | 70,65 | 36,22 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
|  | руб./м3 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 0,144 | 0,148 | 0,088 | 0,152 | 0,077 |
|  | руб./м3 | 31,87 | 31,92 | 31,83 | 31,86 | 32,13 |
|  | тыс. руб. | 4,589 | 4,724 | 2,801 | 4,842 | 2,474 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 94,19 | 94,19 | 94,19 | 94,19 | 94,19 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| - арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 1759,06 | 1606,37 | 528,52 | 746,96 | 1035,33 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 43,34 | 43,34 | 43,34 | 43,34 | 43,34 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 4037,60 | 3656,12 | 1111,04 | 1632,58 | 2405,93 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 2034,52 | 2698,385 | 2852,008 | 3260,681 | 2279,183 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1475,84 | 1475,84 | 1475,84 | 1475,84 | 1475,84 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал |  |  |  |  |  |

| Наименование показателей | Ед. изм. | Котельная № 13 | Котельная № 14 | Котельная № 15 | Котельная № 16 | Котельная № 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 218,79 | 240,349 | 361,397 | 14490,978 | 2702,788 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,914 | 0,681 | 1,272 | 61,58 | 8,976 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 217,876 | 239,668 | 360,125 | 14429,398 | 2693,812 |
| Потери в сетях | Гкал | 2 | 6 | 15 | 737 | 482 |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал |  |  |  |  |  |
| в т. ч.: Реализация тепловой энергии: | Гкал | 215,876 | 233,668 | 345,125 | 13692,398 | 2211,812 |
| - население | Гкал | 93,774 | 233,668 | 345,125 | 11939,85 | 1916,147 |
| - бюджетные организации | Гкал | 122,102 |  |  | 1707,774 | 134,505 |
| - прочие потребители | Гкал | 0 |  |  | 44,774 | 161,16 |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 35,41 | 206,83 | 159,18 | 6383,93 | 555,35 |
|  | тыс. руб. | 152,97 | 890,77 | 685,56 | 27494,04 | 2399,16 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 30,79 | 179,23 | 137,94 | 5532 | 482,913 |
|  | руб./т. м3 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
|  | тыс. руб. | 152,97 | 890,77 | 685,56 | 27494,04 | 2399,16 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал | - |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | - |  |  |  |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт.ч | 7,121 | 4,77 | 49,03 | 780,36 | 68,8 |
|  | руб./кВт | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
|  | тыс. руб. | 34,537 | 23,13 | 237,80 | 3784,75 | 333,68 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 0,005 | 0,015 | 0,41 | 29,56 | 1,953 |
|  | руб./м3 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 |
|  | тыс. руб. | 0,316 | 0,89 | 24,34 | 1754,98 | 115,904 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
|  | руб./м3 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,052 | 4,176 | 0,586 |
|  | руб./м3 | 25,5 | 30,5 | 32,13 | 24,48 | 31,92 |
|  | тыс. руб. | 0,051 | 0,061 | 1,671 | 102,27 | 18,704 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 490,544 | 27,31 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 148,138 | 8,25 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 94,19 | 94,19 | 94,19 | 1059,767 | 94,19 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| - арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 239,754 | 17,25 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 165,524 | 29,82 |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 347,44 | 549,53 | 571,09 | 16167,03 | 3027,0 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 43,34 | 43,34 | 43,34 | 577,629 | 43,34 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 340,712 | 52,42 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 443,2 | 1170,19 | 1204,61 | 36518,37 | 3122,78 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 2025,69 | 4868,70 | 3333,20 | 2520,08 | 1155,39 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1475,84 | 1475,84 | 1475,84 | 1475,84 | 1475,84 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал |  |  |  |  |  |

| Наименование показателей | Ед. изм. | Котельная № 19 | Котельная ЦРБ | Котельная СОШ№4 | Котельная СОШ№5 | Котельная СОШ№8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2080,703 | 1075,599 | 232,702 | 178,372 | 202,686 |
| Собственные нужды | Гкал | 7,184 | 4,419 | 0,863 | 0,703 | 0,774 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2073,519 | 1071,18 | 231,839 | 177,669 | 201,912 |
| Потери в сетях | Гкал | 120 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал |  |  |  |  |  |
| в т. ч.: Реализация тепловой энергии: | Гкал | 1953,519 | 1071,18 | 231,839 | 177,669 | 201,912 |
| - население | Гкал | 1937,556 |  |  |  |  |
| - бюджетные организации | Гкал | 15,963 | 1071,18 | 231,839 | 177,669 | 201,912 |
| - прочие потребители | Гкал |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 659,67 | 148,93 | 33,05 | 27,93 | 34,97 |
|  | тыс. руб. | 2841,05 | 643,41 | 142,77 | 120,64 | 151,06 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 571,64 | 129,508 | 28,738 | 24,283 | 30,406 |
|  | руб./т. м3 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
|  | тыс. руб. | 2841,05 | 643,41 | 142,77 | 120,64 | 151,06 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал | - |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | - |  |  |  |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт.ч | 53,14 | 35,38 | 17,934 | 7,088 | 2,534 |
|  | руб./кВт | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
|  | тыс. руб. | 257,73 | 171,591 | 86,978 | 34,376 | 12,292 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 3,92 | 1,22 | 0,019 | 0,008 | 0,028 |
|  | руб./м3 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 |
|  | тыс. руб. | 232,73 | 72,419 | 1,128 | 0,475 | 1,662 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
|  | руб./м3 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 0,487 | 0,09 | 0,0057 | 0,0024 | 0,0084 |
|  | руб./м3 | 31,96 | 31,93 | 31,93 | 32,08 | 31,90 |
|  | тыс. руб. | 15,564 | 2,874 | 0,182 | 0,077 | 0,268 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 94,19 | 33,198 | 33,198 | 33,198 | 33,198 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| - арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 17,25 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. | 29,82 |  |  | 165,524 |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 1595,2 | 959,05 | 299,82 | 389,85 | 234,04 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 43,34 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 52,42 | 47,396 | 47,396 | 47,396 | 47,396 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 3602,40 | 1018,17 | 358,93 | 448,97 | 293,16 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 1731,34 | 1056,40 | 648,32 | 397,29 | 691,38 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1475,84 | 1475,84 | 1475,84 | 1475,84 | 1475,84 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал |  |  |  |  |  |

| Наименование показателей | Ед. изм. | Котельная № 5 | Нач.СОШ №8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 394,734 | 146,729 |
| Собственные нужды | Гкал | 1,632 | 0,546 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 393,102 | 146,183 |
| Потери в сетях | Гкал |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал |  |  |
| в т. ч.: Реализация тепловой энергии: | Гкал | 363,102 | 146,183 |
| - население | Гкал | 0 | 0 |
| - бюджетные организации | Гкал | 363,102 | 363,102 |
| - прочие потребители | Гкал | 0 | 0 |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 46,26 | 34,51 |
|  | тыс. руб. | 199,84 | 149,09 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 40,225 | 30,01 |
|  | руб./т. м3 |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |
| Покупная тепловая энергия | Гкал | - | - |
|  | тыс. руб. | - | - |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт.ч | 13,675 | 1,845 |
|  | руб./кВт | 4,85 | 4,85 |
|  | тыс. руб. | 66,324 | 8,947 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 0,058 | 0,004 |
|  | руб./м3 | 59,36 | 59,25 |
|  | тыс. руб. | 3,443 | 0,237 |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |  |
|  | руб./м3 |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 0,0174 | 0,0012 |
|  | руб./м3 | 31,95 | 31,67 |
|  | тыс. руб. | 0,556 | 0,038 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 27,31 | 27,31 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8,25 | 8,25 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 33,198 | 33,198 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. |  |  |
| - арендная плата | тыс. руб. |  |  |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 4,86 | 4,86 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 338,92 | 227,07 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 11,72 | 11,72 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 47,396 | 47,396 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 398,04 | 286,19 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 991,69 | 512,70 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1475,84 | 1475,84 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал |  |  |

# Таблица № 1.10.1. Калькуляция себестоимости тепловой энергии МУП «Газтрансмаш»

# Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |
| Объем обслуживания, кв. м | кв. м | 196792 |
| Объем потребления населением | тыс. Гкал | 18,852 |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | 27 822,5 |
| Тариф, руб. | за 1 Гкал | С 01.09. – 1475,84 руб. |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 24.09.2013 г. № 32/12 «Об установлении тарифа на теплоэнергию для потребителей МУП «Газтрансмаш» г. Красноармейск» |
| Сроки действия тарифа |  | До 31.12.13 |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Объем обслуживания | чел. | - |
| Объем потребления населением | тыс. куб. м | - |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | - |
| Тариф | за 1 куб. м | - |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | - |
| Сроки действия тарифа |  | - |

# Для потребителей МУП «Газтрансмаш» на данный момент на 2013 год Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области №32/12 от 24.09.2013

# утвердило следующие тарифы на тепловую энергию:

- 1 сентября 2013 года - 1475,84 руб/Гкал.

# Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению для МУП «Газтрансмаш» не устанавливалась.

# Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Анализ состояния систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации у МУП «Газтрансмаш», выявил наличие целого ряда проблем, требующих комплексного подхода при их решении. К числу основных из них следует отнести следующие:

Показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного

– котельная №1 (НУР 160,26 и 178,53 кг у.т./Гкал.)

– котельная №2 (НУР 160,26 и 224,38 кг у.т./Гкал.)

– котельная №4 (НУР 160,26  и 215,34 кг у.т./Гкал.)

– котельная №6 (НУР 160,26  и 259,08 кг у.т./Гкал.)

– котельная №10 (НУР 160,26  и 203,98 кг у.т./Гкал.)

– котельная №13 (НУР 160,26  и 162,3 кг у.т./Гкал.)

– котельная №14 (НУР 160,26  и 430,9 кг у.т./Гкал.)

– котельная №15 (НУР 160,26  и 220,47 кг у.т./Гкал.)

– котельная №16а (НУР 156,2 и 220,29 кг у.т./Гкал.)

– котельная №18 (НУР 160,26  и 206,4 кг у.т./Гкал.)

– котельная СОШ №8 (НУР 160,26  и 172,82 кг у.т./Гкал.)

– котельная СОШ №8, начальн.школа (НУР 160,26  и 237,12 кг у.т./Гкал.)

Высокий удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии обусловлен износом котельного оборудования и ведет к увеличению издержек на производство тепла, что, в свою очередь, сказывается негативным образом на росте тарифов для потребителей.

- Низкий процент использования установленной мощности котельной и отдельных котлов Котельная №1, котельная №2, котельная №4, котельная №5, котельная №6, котельная №14, котельная №15, котельная №18, котельная СОШ №8, начальн.школа, котельная ЦРБ.

- Применение насосного оборудования, не соответствующего тепловой нагрузке котельной.

- Неудовлетворительное состояние теплопроводов и теплоизоляции, что приводит к нерациональным потерям в окружающую среду и соответственно к перерасходу топлива в котельной, повышенному расходу подпиточной воды.

- Котельные №4,10,14,18 консервируются, а потребители тепловой энергии переводятся на индивидуальные источники тепловой энергии. В Котельной №2 также планируется отсоединить один жилой дом с переводом на индивидуальное отопление, а в самой котельной провести замену оборудования на меньшую мощность. В Котельной №6  также планируется отсоединить 2 жилых дома с переводом на индивидуальное отопление, а в самой котельной провести замену оборудования на меньшую мощность.

ВЫВОДЫ:

Необходимость реконструкции котельных в городе Красноармейске Саратовской области обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для полного и надежного обеспечения населения и экономики муниципального образования тепловыми ресурсами, в частности тепловой энергией, повышение рисков развития кризисных ситуаций в теплообеспечении населенного пункта. Реализация Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноармейском муниципальном районе на период до 2020 года» позволит улучшить ситуацию в сфере теплоснабжения в сторону улучшения качества поставляемых услуг.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных после 2014, предлагается осуществить от индивидуальных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогенераторов. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Таблица № 2.1. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отопление жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 297 | 300,4 | 303,8 | 303,8 | 303,8 | 303,8 | 303,8 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда | тыс.Гкал | 37,704 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление жилого фонда | Гкал/ч | 22,57 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для отопления вновь построенного жилья | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) объектами социальной сферы и общественными зданиями | Гкал/ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 4.1. | Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) производственными зданиями промышленных предприятий | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление жилого фонда | тыс. Гкал | 67,72 | 68,9 | 69,44 | 68,97 | 69,97 | 69,97 | 69,97 |
|  | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,592 | 0,594 | 0,532 | 0,532 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал | 8,24 | 8,24 | 8,974 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
|  | Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. Гкал | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии населением | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для населения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Количество потребителей ГВС нового жилого фонда | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС населением вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для ГВС на новое строительство | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Объем потребления ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для объектов социальной сферы и общественных зданий | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для производственных зданий промышленных предприятий | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Объем потребления ГВС населением | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Количество потребителей ГВС нового жилого фонда | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Объем потребления теплоносителя, потребителями ГВС нового жилого фонда | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Объем потребления теплоносителя, при потреблении ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Объем потребления теплоносителя, при потреблении ГВС производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии центрального теплоснабжения не увеличиваются.

Таблица № 3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля соб. нужд, % | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 50,348 | 50,348 | 0,42% | 0,20 | 50,15 | 4,59% | 3,42 | 28,415 | 18,313 |
| 2014 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2015 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2016 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2017 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2018 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2019 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2020 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2021 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2022 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2023 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2024 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2025 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2026 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2027 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |
| 2028 | 35,058 | 35,058 | 0,44% | 0,141 | 34,917 | 2,86% | 1,734 | 28,067 | 5,116 |

# 3.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения в городе Красноармейске принят существующий радиус теплоснабжения.

Таблица № 3.1.1. Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная №1 |  |  |  |
| 350 | 50 | 75 | 100 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| 125 | 60 | 25 | 95 |
| Котельная №4 |  |  |  |
| 65 | 0 | 0 | 35 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| 100 | 0 | 0 | 260 |
| Котельная №6 |  |  |  |
| 60 | 30 | 45 | 415 |
| Котельная №10 |  |  |  |
| 200 | 500 | 30 | 0 |
| Котельная №13 |  |  |  |
| 110 | 50 | 0 | 0 |
| Котельная №14 |  |  |  |
| 0 | 0 | 50 | 45 |
| Котельная №15 |  |  |  |
| 0 | 0 | 110 | 75 |
| Котельная №16 |  |  |  |
| 400 | 0 | 600 | 600 |
| Котельная №18 |  |  |  |
| 250 | 0 | 0 | 500 |
| Котельная №19 |  |  |  |
| 175 | 50 | 350 | 75 |
| Котельная СОШ №4 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная СОШ №5 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная СОШ №8 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная нач.СОШ №8 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| - | - | - | - |

# Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица № 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

| Наименование источника теплоснабжения | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водо-снабжение | ВСЕГО |  | Тип | Maxпроизводи-тельность, м3/ч |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | - | - | - |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,042 | 0,000 | 0,042 | - | - | - |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,063 | 0,000 | 0,063 | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | - | - | - |
| Котельная № 16а, 1 микр-он,12 | 1,244 | 0,000 | 1,244 | - | - | - |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,157 | 0,000 | 0,157 | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,119 | 0,000 | 0,119 | - | - | - |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | - | - | - |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | - | - | - |

| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | - | - | - |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,042 | 0,000 | 0,042 | - | - | - |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | - | - | - |
| Котельная № 16а, 1 микр-он,12 | 1,244 | 0,000 | 1,244 | - | - | 2 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,119 | 0,000 | 0,119 | - | - | - |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | - | - | - |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | - | - | - |

| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | - | - | - |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | - | - | - |
| Котельная № 16а, 1 микр-он,12 | 1,244 | 0,000 | 1,244 | - | - | 2 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,157 | 0,000 | 0,157 | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,119 | 0,000 | 0,119 | - | - | - |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | - | - | - |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | - | - | - |

| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | - | - | - |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | - | - | - |
| Котельная № 16а, 1 микр-он,12 | 1,244 | 0,000 | 1,244 | - | - | 2 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,119 | 0,000 | 0,119 | - | - | - |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | - | - | - |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | - | - | - |

| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | - | - | - |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | - | - | - |
| Котельная № 16а, 1 микр-он,12 | 1,244 | 0,000 | 1,244 | - | - | 2 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,119 | 0,000 | 0,119 | - | - | - |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | - | - | - |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | - | - | - |

| 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | - | - | - |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | - | - | - |
| Котельная № 16а, 1 микр-он,12 | 1,244 | 0,000 | 1,244 | - | - | 2 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,119 | 0,000 | 0,119 | - | - | - |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | - | - | - |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | - | - | - |

| 2023-2029 гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | - | - | - |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная №6, Ленина,5г | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | - | - | - |
| Котельная № 16а, 1 микр-он,12 | 1,244 | 0,000 | 1,244 | - | - | 2 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 0,119 | 0,000 | 0,119 | - | - | - |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | - | - | - |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | - | - | - |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | - | - | - |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 0,053 | 0,000 | 0,053 | - | - | - |

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

В муниципальном образовании город Красноармейск Красноармейского района Саратовской области предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

# 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В муниципальном образовании город Красноармейск Красноармейского района Саратовской области не предусмотрена реконструкция существующих источников тепловой энергии.

# 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица № 5.3.1. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| Адрес объекта | Мероприятия по техперевооружению | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2, Революционная 1г | замена горелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014 |
| Котельная №6, Ленина,5г | замена оборудования на меньшую мощность, замена горелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А, замена насосного оборудования | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014-2015 |
| Котельная №1,Телефонная,15 | замена горелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А, замена насосного оборудования | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014 |
| Котельная №15, Кирова,78 | Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное, Установка современной системы КИП и А | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | замена газогорелочного оборудования, установка современной системы КИП и А, перевод системы подпитки в автоматический режим, замена насосного оборудования, установка современной системы водоочистки и перевод котельной на автономный источник водоснабжения путем устройства артезианской скважины. | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014 |

# 5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в таблице 5.4.1.

Таблица № 5.4.1

| Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4, ул.Республики, 14а | Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2014 |
| Котельная № 10, ул. Заводская, 10 | Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2014 |
| Котельная № 14, ул. Революционная,29а | Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2014 |
| Котельная № 18, ул. Б.Хмельницкого, 1з | Консервация котельной, устройство в д/с №12 и в общежитии д.№8Г топочных, подсоединение к модульной котельной приюта «Нежность» | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2014 |

# 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В муниципальном образовании город Красноармейск Красноармейского района Саратовской области не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В муниципальном образовании город Красноармейск Красноармейского района Саратовской области не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

# 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В городе Красноармейске Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 5.7.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2029 гг. |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 8,600 | 7,052 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 4,300 | 3,485 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Котельная №4, Республик. 14а | 0,940 | 0,940 | 0,704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,460 | 0,293 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 3,600 | 2,944 | 3,600 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,860 | 0,860 | -0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,200 | 0,067 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,500 | 0,500 | 0,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,720 | 0,720 | 0,595 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 20,340 | 0,085 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,270 | 5,270 | 1,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 1,720 | -0,219 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,258 | 0,037 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,258 | 0,088 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,258 | 0,065 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,344 | 0,204 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 1,720 | 0,885 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |

# 5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. В муниципальном образовании город Красноармейск Красноармейского района планируется эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Таблица № 5.8.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С |
| # Централизованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №4, Республик. 14а | 95 – 70 0С | - | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №6, Ленина,5г | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 95 – 70 0С | - | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №14, Революц.,29а | 95 – 70 0С | - | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 95 – 70 0С | - | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |

# 5.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица № 5.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность 2013 г. | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2029 |
| # Централизованное теплоснабжение | 53,348 | 50,348 | 38,908 | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 35,708 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Котельная №4, Республик. 14 | 0,940 | 0,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,860 | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,720 | 0,720 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 | 20,340 |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,270 | 5,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |

# Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

# 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

# 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей планируется одновременно со строительством  жилых домов, поэтому данные мероприятия необходимо включить  в схему теплоснабжения после составления проектно-сметной документации на жилые дома.

# 6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В городе Красноармейске Красноармейского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенного пункта, новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

# 6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

# 6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом г. Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но учитывая необходимость данных мероприятий предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения  представлены в таблице 6.5.

Таблица № 6.5.

| Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, Телефонная,15 | замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов | Устранение утечек в трубопроводах, уменьшение потерь тепловой энергии через изоляцию | 2014 |
| Котельная №6, Ленина,5г | замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов | Устранение утечек в трубопроводах, уменьшение потерь тепловой энергии через изоляцию | 2014 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов | Устранение утечек в трубопроводах, уменьшение потерь тепловой энергии через изоляцию | 2014 |
| Котельная № 19, 1Мая, 166а | замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов | Устранение утечек в трубопроводах, уменьшение потерь тепловой энергии через изоляцию | 2014 |

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

Таблица № 7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характерис-тика и наимено- вание основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Плановый удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо | Годовой запас резервного топлива |  | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натураль-ного топлива |  |  |  |  | Условного топлива | тонн |  |
|  | Гкал/ч | Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг. у.т./Гкал | кг. у.т./ Гкал | куб. м/ Гкал |  | т у.т |  |  |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Централизованное теплоснабжение | 50,348 | 27,606 | - | - | - | 5004,552 | 4336,700 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 1,984 | газ | 7000 | 8235 | 301,944 | 261,65 | 178 | 152,19 | 131,88 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 1,355 | газ | 7000 | 8235 | 259,18 | 224,59 | 178 | 191,27 | 165,75 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №4, Республик. 14 | 0,940 | 0,390 | газ | 7000 | 8235 | 71,59 | 62,04 | 178 | 183,57 | 159,08 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,395 | газ | 7000 | 8235 | 46,41 | 40,22 | 178 | 117,50 | 101,82 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 0,500 | газ | 7000 | 8235 | 110,44 | 95,70 | 178 | 220,88 | 191,40 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №10, Заводская, 10 | 0,860 | 1,056 | газ | 7000 | 8235 | 183,60 | 159,10 | 178 | 173,86 | 150,66 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,219 | газ | 7000 | 8235 | 35,54 | 30,80 | 178 | 162,30 | 140,64 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №14, Революц.,29а | 0,500 | 0,240 | газ | 7000 | 8235 | 88,17 | 76,40 | 178 | 367,36 | 318,33 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,720 | 0,361 | газ | 7000 | 8235 | 67,86 | 58,80 | 178 | 187,96 | 162,88 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 14,490 | газ | 7000 | 8235 | 2721,02 | 2357,90 | 178 | 187,79 | 162,73 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,270 | 2,700 | газ | 7000 | 8235 | 557,27 | 482,90 | 178 | 206,40 | 178,85 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 2,080 | газ | 7000 | 8235 | 281,23 | 243,70 | 178 | 135,21 | 117,16 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,232 | газ | 7000 | 8235 | 33,12 | 28,70 | 178 | 142,76 | 123,71 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,179 | газ | 7000 | 8235 | 28,04 | 24,30 | 178 | 156,66 | 135,75 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,203 | газ | 7000 | 8235 | 35,08 | 30,40 | 178 | 172,82 | 149,75 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,146 | газ | 7000 | 8235 | 34,62 | 30,00 | 178 | 237,12 | 205,48 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 1,076 | газ | 7000 | 8235 | 149,44 | 129,50 | 178 | 138,89 | 120,35 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Централизованное теплоснабжение | 42,208 | 46,440 | - | - | - | 7681,3 | 6656,2 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 2,710 | газ | 7000 | 8235 | 561,25 | 486,35 | 160,26 | 207,10 | 179,46 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №4, Республик. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 259,08 | 224,51 | 160,26 | 259,08 | 224,51 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №10, Заводская, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №14, Революц.,29а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Централизованное теплоснабжение | 42,208 | 46,440 | - | - | - | 7681,3 | 6656,2 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 2,710 | газ | 7000 | 8235 | 561,25 | 486,35 | 160,26 | 207,10 | 179,46 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №4, Республик. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 259,08 | 224,51 | 160,26 | 259,08 | 224,51 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №10, Заводская, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №14, Революц.,29а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Централизованное теплоснабжение | 42,208 | 46,440 | - | - | - | 7681,3 | 6656,2 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 2,710 | газ | 7000 | 8235 | 561,25 | 486,35 | 160,26 | 207,10 | 179,46 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №4, Республик. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 259,08 | 224,51 | 160,26 | 259,08 | 224,51 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №10, Заводская, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №14, Революц.,29а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | - | - | - | - |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Централизованное теплоснабжение | 42,208 | 46,440 | - | - | - | 7681,3 | 6656,2 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 2,710 | газ | 7000 | 8235 | 561,25 | 486,35 | 160,26 | 207,10 | 179,46 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №4, Республик. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 259,08 | 224,51 | 160,26 | 259,08 | 224,51 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №10, Заводская, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №14, Революц.,29а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | - | - | - | - |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Централизованное теплоснабжение | 42,208 | 46,440 | - | - | - | 7681,3 | 6656,2 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 2,710 | газ | 7000 | 8235 | 561,25 | 486,35 | 160,26 | 207,10 | 179,46 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №4, Республик. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 259,08 | 224,51 | 160,26 | 259,08 | 224,51 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №10, Заводская, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №14, Революц.,29а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | - | - | - | - |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| 2023-2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Централизованное теплоснабжение | 42,208 | 46,440 | - | - | - | 7681,3 | 6656,2 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 2,710 | газ | 7000 | 8235 | 561,25 | 486,35 | 160,26 | 207,10 | 179,46 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №4, Республик. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 259,08 | 224,51 | 160,26 | 259,08 | 224,51 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №10, Заводская, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная №14, Революц.,29а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная. №15, Кирова,78 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | - | - | - | - |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. | - | - | не предусм. |

# Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в городе Красноармейске Саратовской области по всем параметрам надежности системы.

# Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей первоначально планируются на период до 2017 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноармейском муниципальном районе на период до 2020 года»  и Программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры в Красноармейском муниципальном районе.

Таблица № 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2017 гг.

| Адрес объекта/ мероприятия | Год реализации мероприятий |  | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам в ценах 2013 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод жилого дома по адресу: ул.Республиканская,20А на индивидуальное отопление |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 9 | - | - | - | 900 | - | 900 | - | - | - |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 72 | - | - | - | 7200 | - | 7200 | - | - | - |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 104 | - | - | - | 10400 | - | 10400 | - | - | - |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 56 | - | - | - | 5600 | - | 5600 | - | - | - |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 400 | - | 400 | - | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервация котельной, устройство в д/с №12 и в общежитии д.№8Г топочных, подсоединение к модульной котельной приюта «Нежность». |  | 2014 | - | - | д/с, общежит. | - | - | - | 6000 | - | 6000 | - | - | - |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования на меньшую мощность |  | 2015 | шт | - | - | 2 | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2015 | шт | - | - | 2 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Замена насосного оборудования |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Замена изношенных участков теплотрассы d110-100м,d125-35м; |  | 2014 | п.м. | - | 135 | - | - | - | 270 | - | 270 | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции трубопроводов d 63-110м,d125-223 м |  | 2014 | п.м. | - | 333 | - | - | - | 400 | - | 400 | - | - | - |
| Перевод на индивидуальное отопление двух жилых домов (по ул.К.Либкнехта №6 и №8) |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 24 | - | - | - | 2400 | - | 2400 | - | - | - |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена изношенных участков теплотрассы d90-120 м;d 125-156 м |  | 2014 | п.м. | - | 276 | - | - | - | 552 | - | 552 | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции трубопроводов d90мм-120 м;d 125-156 м |  | 2014 | п.м. | - | 276 | - | - | - | 340 | - | 340 | - | - | - |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2014 | шт | - | 4 | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Замена насосного оборудования |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена изношенных участков теплотрассы d125-100м,d160-160м; |  | 2014 | п.м. | - | 260 | - | - | - | 520 | - | 520 | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции трубопроводов d110-200м,d125-345м. |  | 2014 | п.м. | - | 545 | - | - | - | 654 | - | 654 | - | - | - |
| Замена насосного оборудования |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Перевод системы подпитки в автоматический режим |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2014 | шт | - | 3 | - | - | - | 750 | - | 750 | - | - | - |
| Установка системы водоподготовки |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - |
| Перевод котельной на автономное водоснабжение путем устройства скважины |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 550 | - | 550 | - | - | - |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена изношенных участков теплотрассы d63-204м,d90-594м,d110-181м,d125-291м,d160-317м; |  | 2014 | п.м. | - | 1587 | - | - | - | 3174 | - | 3174 | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции трубопроводов d63-204м,d90-594м,d110-181м,d125-291м,d160-317м; |  | 2014 | п.м. | - | 1587 | - | - | - | 1904 | - | 1904 | - | - | - |
| 1 и 5 микрорайон г.Красноармейска, 34 жилых дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка электрических накопительных водонагревателей |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 1160 | - | - | - | 23200 | - | 23200 | - | - | - |
| Всего инвестиций: |  |  |  |  |  |  |  |  | 69814 | 0 | 68314 | 1500 | 0 | 0 |
| Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,058 | 1,05 | 1,046 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор в динамике от 2013 г. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,126 | 1,182 | 1,236 | 1,288 |
| Капитальные вложения, с учетом инфляционного роста |  | - | - | - | - | - | - | - | 78695 | 0 | 76922 | 1773 | 0 | 0 |

Примечание: Объем инвестиций должен быть уточнен:

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

# Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в перспективной схеме теплоснабжения определены границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации – территория населенного пункта город Красноармейск. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Единой теплоснабжающей организацией в городе Красноармейске Красноармейского района Саратовской области установлено МУП «Газтрансмаш», которое при осуществлении своей деятельности обязано:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

## Заключение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице № 9.1. настоящих Обосновывающих материалов перспективной схемы теплоснабжения. Объем инвестиций первоначально планируется на период до 2016 года в соответствии с Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноармейском муниципальном районе на период до 2020 года» и определен в сумме порядка 69814 тыс. руб. в ценах 2013 года, объем финансирования с учетом инфляционного процесса в РФ составит 78695 тыс. руб. Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в инвестиционных программах или в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия (-ий) коммунального комплекса, предоставляющих услуги теплоснабжения в городе Красноармейске.

# Развитие теплоснабжения города  Красноармейска Саратовской области до 2029 года предполагается базировать на использовании существующих котельных МУП «Газтрансмаш» с повышением эффективности топливоиспользования.

Реализация целевых показателей действующей муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноармейском муниципальном районе на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области позволит подключать новые возможности экономии ресурсов в системе теплоснабжения городе Красноармейске.

Разработанная Схема теплоснабжения города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.