Государственное автономное учреждение

«Агентство энергосбережения» Саратовской области

Схема теплоснабжения

муниципального образования

город Красноармейск Красноармейского

муниципального района Саратовской области

| Разработчик: ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области Директор__________Федечкин В.А. | Заказчик: Администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области Глава __________ Петаев А.В. администрации |
| --- | --- |

Саратов – 2013 г.

Список исполнителей

| п/п | Фамилия | Раздел | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ильина В.А. | раздел 1-10; ТЭО. |  |
| 2. | Иордан Я.В. | графическая часть. |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Схема теплоснабжения Паспорт схемы теплоснабжения; 4. Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения; 7. Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки; 11. Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя; 27. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 30. Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 36. Раздел 6. Перспективные топливные балансы; 37. Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 55. Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций); 61. Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; 62. Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям; 65. |  |
| --- | --- |

| Приложение 1. ТЭО | 66 |
| --- | --- |
| Приложение 2. Графическая часть (представлена на 1 листе) | - |
| Список литературы | 80 |

Паспорт схемы  теплоснабжения

| Наименование Программы: | Схема теплоснабжения г.Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки Схемы: | - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей; - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчик Схемы | Администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики Схемы: | Администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области, ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области, МУП «Газтрансмаш» |
| Исполнители Программы: | Администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области, МУП «Газтрансмаш» |
| Цель формирования схемы: | Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении. В схеме теплоснабжении: - осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения; - дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей; - дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. |
| Срок реализации Схемы: | с 2014 г. по 2029 г. |
| Объемы финансирования: | Объем инвестиций первоначально планируется на период до 2016 года в соответствии с Программой энергосбережения г.Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области. Объем финансирования в ценах 2013 г. составляет 69814 тыс. руб., в том числе: 2014 г. –68314 тыс. руб. 2015 г. – 1500 тыс. руб. Объем финансирования с учетом инфляционного роста составит 78685 тыс. руб., в том числе: 2014 г. – 76922 тыс. руб. 2015 г. – 1773 тыс. руб. |

Общие положения

  - Схема теплоснабжения города Красноармейска Саратовской области на период до 2029 года (далее - Схема) разработан на основании договора и статей 6,  23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Основанием для разработки Схемы являются:

-   Генеральный план муниципального образования город Красноармейск Саратовской области;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноармейском муниципальном районе на период до 2020 года»

-   Материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории

города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, многоквартирные жилые дома и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

# Многоквартирные жилые дома, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области   осуществляет МУП «Газтрансмаш»

Котельные МУП «Газтрансмаш» являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области. Большой износ тепловых сетей приводит к перерасходу топлива и тепла, к завышенным затратам на текущее обслуживание.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части Приложение 2.

Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно 55212 Гкал/год, расход газа – 9,989 млн. куб. м /год.

Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

фондов

| Потребители тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |
| Отапливаемые площади (от централизованного теплоснабжения) | 254715 | 211715 | 211715 | 211715 | 211715 | 211715 | 211715 | 211715 |
| Жилой фонд | 196792 | 170792 | 170792 | 170792 | 170792 | 170792 | 170792 | 170792 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 57923 | 40923 | 40923 | 40923 | 40923 | 40923 | 40923 | 40923 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты

потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 28,42 | 0 | 26,26 | 0 | 26,26 | 0 | 26,26 | 0 | 26,26 | 0 | 26,26 | 0 |
| Жилой фонд | 22,57 | 0 | 21,26 | 0 | 21,26 | 0 | 21,26 | 0 | 21,26 | 0 | 21,26 | 0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 5,85 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2019-2024 |  | 2024-2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 26,26 | 0 | 26,26 | 0 |
| Жилой фонд | 21,26 | 0 | 21,26 | 0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

В перспективе согласно Генеральному плану г. Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области планируется строительство ФОКа с бассейном в 2014 году – 5 микрорайон (модульная котельная), прирост многоквартирного жилого фонда: 2014 год - 3,4 тыс. м2 (из них 1,5 тыс.м2 подсоединяются к котельной №16, остальные здания – индивидуальное отопление), 2015 год - 3,8 тыс.м2, прирост строительства жилья в частном секторе составит: 2014 год - 1,6 тыс.м2, 2015 год - 1,6 тыс.м2, 2015 год – 4,5 тыс.м2, 2014 год – 4,5 тыс.м2. Снос ветхого жилья планируется на 2014 год -1,5 тыс.м2 (от котельной №19).  Вновь построенные здания после 2014 года планируется подключать к индивидуальным источникам теплоснабжения.

| Потребители тепловой энергии | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 55,21 | 0 | 44,96 | 0 | 44,96 | 0 | 44,96 | 0 | 44,96 | 0 | 44,96 | 0 |
| Жилой фонд | 37,7 | 0 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 0,000 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 17,51 | 0 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 0,000 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 78,33 | 10,2 | 80,25 | 10,3 | 81,08 | 10,4 | 81,61 | 10,5 | 81,61 | 10,5 | 81,61 | 10,5 |
| Жилой фонд | 67,72 | 10,2 | 68,9 | 10,3 | 69,44 | 10,4 | 69,97 | 10,5 | 69,97 | 10,5 | 69,97 | 10,5 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 8,24 | 0 | 8,97 | 0 | 9,27 | 0 | 9,27 | 0 | 9,27 | 0 | 9,27 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 2,37 | 0 | 2,37 | 0 | 2,37 | 0 | 2,37 | 0 | 2,37 | 0 | 2,37 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2019-2023 |  | 2024-2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 44,96 | 0 | 44,96 | 0 |
| Жилой фонд | 34,62 | 0,000 | 34,62 | 0,000 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 15,5 | 0,000 | 15,5 | 0,000 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 44,96 | 0 | 44,96 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 81,61 | 10,5 | 81,61 | 10,5 |
| Жилой фонд | 69,97 | 10,5 | 69,97 | 10,5 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 9,27 | 0 | 9,27 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 2,37 | 0 | 2,37 | 0 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| Система теплоснабже-ния | Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастро-вых кварталов, кв.км. | Тепло-вая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч. | Среднее число абонен-тов | Стои-мость тепловых сетей, млн.руб. | Материальная характеристика систем теплоснабже-ния,м 2 | Число часов использова-ния максимума тепловой нагрузки,ч. | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч. | Расчет-ный перепад, темпера-тур, С | Себе-стоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 Телефонная, 15 | 0,0175 | 0,991 | 34 | 0,06628 | 179,28 | 3600 | 4,85 | 25 | 2035 |
| Котельная №2 Революцион-ная, 1г | 0,075 | 0,648 | 15 | 0,033098 | 121,67 | 3600 | 4,85 | 25 | 2698 |
| Котельная №4 Республикан-ская, 14а | 0,0023 | 0,180 | 5 | 0,008616 | 92,45 | 3600 | 4,85 | 25 | 2852 |
| Котельная №5 Танцорова,1а | 0,026 | 0,165 | 2 | 0,012496 | 132,76 | 3600 | 4,85 | 25 | 3261 |
| Котельная №6 Ленина,5г | 0,019 | 0,180 | 7 | 0,026676 | 190,35 | 3600 | 4,85 | 25 | 992 |
| Котельная №10 Заводская, 10 | 0,1 | 0,971 | 17 | 0,077826 | 177,63 | 3600 | 4,85 | 25 | 2279 |
| Котельная №13 Луначарско-го,17 | 0,055 | 0,130 | 2 | 0,00064 | 233,23 | 3600 | 4,85 | 25 | 2026 |
| Котельная №14 Революцион-ная,29а | 0,0023 | 0,138 | 4 | 0,001984 | 23,69 | 3600 | 4,85 | 25 | 4869 |
| Котельная №15 Кирова,78 | 0,083 | 0,092 | 4 | 0,006768 | 72,92 | 3600 | 4,85 | 25 | 3333 |
| Котельная № 16а 1 микр-он,12 | 0,36 | 19,140 | 48 | 0,790396 | 3683,50 | 3600 | 4,85 | 25 | 2520 |
| Котельная №18 Б.Хмельниц-кого, 1з | 0,125 | 2,408 | 2 | 0,238882 | 2388,70 | 3600 | 4,85 | 25 | 1155 |
| Котельная №19 1Мая, 166а | 0,026 | 1,834 | 28 | 0,043262 | 3094,40 | 3600 | 4,85 | 25 | 1731 |
| Котельная СОШ №4 Захарова, 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная СОШ №5 Коммунистическая, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная СОШ №8 Луначарского, 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная СОШ №8 Начал. школа 1 Мая, ,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЦРБ Кузнечная,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 кв.км | Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Эффуктивный радиус теплоснабже-ния, Rэф.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 Телефонная,15 | 1942,9 | 56,6 | 155,5 | 51,0 | 0,451 |
| 2 | Котельная №2 Революционная, 1г | 200,0 | 8,6 | 155,8 | 123,0 | 0,125 |
| 3 | Котельная №4 Республиканская, 14а | 2173,9 | 78,3 | 155,4 | 73,5 | 0,096 |
| 4 | Котельная №5 Танцорова,1а | 76,9 | 6,3 | 155,7 | 155,4 | 0,100 |
| 5 | Котельная №6 Ленина, 5г | 368,4 | 9,5 | 155,9 | 115,8 | 0,208 |
| 6 | Котельная №10 Заводская, 10 | 170,0 | 9,7 | 155,7 | 175,6 | 0,324 |
| 7 | Котельная №13 Луначарского,17 | 36,4 | 2,4 | 156,1 | 376,7 | 0,057 |
| 8 | Котельная №14 Революционная, 29а | 1739,1 | 60,0 | 155,4 | 94,2 | 0,022 |
| 9 | Котельная №15 Кирова,78 | 48,2 | 1,1 | 157,4 | 301,4 | 0,081 |
| 10 | Котельная № 16а 1 микр-он,12 | 133,3 | 53,2 | 155,3 | 32,8 | 0,314 |
| 11 | Котельная №18 Б.Хмельницкого, 1з | 16,0 | 19,3 | 155,3 | 38,1 | 0,215 |
| 12 | Котельная,№19 1Мая, 166а | 1076,9 | 70,5 | 155,4 | 43,2 | 0,156 |
| 13 | Котельная СОШ №4 Захарова, 57 | - | - | - | - | В пределах здания |
| 14 | Котельная СОШ №5 Коммунистическая, 3 | - | - | - | - | В пределах здания |
| 15 | Котельная СОШ №8 Луначарского, 33 | - | - | - | - | В пределах здания |
| 16 | Котельная СОШ №8 Начал. школа 1 Мая ,110 | - | - | - | - | В пределах здания |
| 17 | Котельная ЦРБ Кузнечная, 5 | - | - | - | - | В пределах здания |

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии см. графическую часть Приложение 2.

2.3.Перспективные и существующие  балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Котельная №1

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2014 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2015 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2016 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2017 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2018 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2019 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2020 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2021 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2022 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2023 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2024 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2025 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2026 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2027 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2028 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |
| 2029 | 8,600 | 8,600 | 0,30% | 0,026 | 8,574 | 6,20% | 0,532 | 0,991 | 7,052 |

Котельная № 2

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 4,300 | 4,300 | 0,40% | 0,017 | 4,283 | 3,50% | 0,150 | 0,648 | 3,485 |
| 2014 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2015 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2016 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2017 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2018 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2019 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2020 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2021 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2022 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2023 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2024 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2025 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2026 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2027 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2028 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |
| 2029 | 1,000 | 1,000 | 0,40% | 0,004 | 0,996 | 3,50% | 0,035 | 0,598 | 0,363 |

Котельная № 4

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 0,940 | 0,940 | 0,40% | 0,004 | 0,936 | 5,60% | 0,052 | 0,180 | 0,704 |
| 2013 | 0,940 | 0,940 | 0,40% | 0,004 | 0,936 | 5,60% | 0,052 | 0,180 | 0,704 |
| 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Котельная № 5

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2014 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2015 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2016 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2017 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2018 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2019 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2020 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2021 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2022 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2023 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2024 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2025 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2026 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2027 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2028 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |
| 2029 | 0,460 | 0,460 | 0,40% | 0,002 | 0,458 | 0,00% | 0,000 | 0,165 | 0,293 |

Котельная № 6

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 3,600 | 3,600 | 0,50% | 0,018 | 3,582 | 12,80% | 0,458 | 0,180 | 2,944 |
| 2014 | 3,600 | 3,600 | 0,50% | 0,018 | 3,582 | 12,80% | 0,458 | 0,180 | 2,944 |
| 2015 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2016 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2017 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2018 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2019 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2020 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2021 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2022 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2023 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2024 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2025 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2026 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2027 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2028 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |
| 2029 | 0,400 | 0,400 | 0,50% | 0,002 | 0,398 | 12,80% | 0,051 | 0,180 | 0,167 |

Котельная № 10

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 0,860 | 0,860 | 0,40% | 0,003 | 0,857 | 13,60% | 0,116 | 0,971 | -0,231 |
| 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Котельная № 13

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2014 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2015 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2016 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2017 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2018 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2019 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2020 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2021 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2022 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2023 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2024 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2025 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2026 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2027 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2028 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |
| 2029 | 0,200 | 0,200 | 0,40% | 0,001 | 0,199 | 0,90% | 0,002 | 0,130 | 0,067 |

Котельная № 14

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 0,500 | 0,500 | 0,30% | 0,002 | 0,499 | 2,50% | 0,012 | 0,138 | 0,348 |
| 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Котельная № 15

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 0,720 | 0,720 | 0,40% | 0,003 | 0,717 | 4,20% | 0,030 | 0,092 | 0,595 |
| 2014 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2015 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2016 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2017 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2018 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2019 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2020 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2021 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2022 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2023 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2024 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2025 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2026 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2027 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2028 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |
| 2029 | 0,150 | 0,150 | 0,40% | 0,001 | 0,149 | 4,20% | 0,006 | 0,092 | 0,051 |

Котельная №16

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2014 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2015 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2016 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2017 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2018 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2019 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2020 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2021 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2022 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2023 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2024 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2025 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2026 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2027 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2028 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |
| 2029 | 20,340 | 20,340 | 0,40% | 0,081 | 20,259 | 5,10% | 1,033 | 19,140 | 0,085 |

Котельная №18

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 5,270 | 5,270 | 0,30% | 0,016 | 5,254 | 17,80% | 0,935 | 2,408 | 1,911 |
| 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Котельная № 19

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2013 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2014 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2015 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2016 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2017 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2018 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2019 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2020 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2021 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2022 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2023 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2024 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2025 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2026 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2027 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2028 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |
| 2029 | 1,720 | 1,720 | 0,30% | 0,005 | 1,715 | 5,80% | 0,099 | 1,834 | -0,219 |

Котельная ЦРБ

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2014 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2015 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2016 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2017 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2018 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2019 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2020 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2021 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2022 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2023 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2024 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2025 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2026 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2027 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2028 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |
| 2029 | 1,720 | 1,720 | 1,00% | 0,017 | 1,703 | 0,00% | 0,000 | 0,818 | 0,885 |

Котельная СОШ№4

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2013 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2014 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2015 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2016 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2017 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2018 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2019 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2020 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2021 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2026 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2027 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2028 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |
| 2029 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,220 | 0,037 |

Котельная СОШ №5

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2014 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2015 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2016 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2017 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2018 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2019 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2020 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2021 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2026 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2027 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2028 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |
| 2029 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,169 | 0,088 |

Котельная СОШ №8

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2014 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2015 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2016 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2017 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2018 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2019 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2020 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2021 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2026 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2027 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2028 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |
| 2029 | 0,258 | 0,258 | 0,40% | 0,001 | 0,257 | 0,00% | 0,000 | 0,192 | 0,065 |

Котельная нач.СОШ№8

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2014 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2015 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2016 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2017 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2018 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2019 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2020 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2021 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2022 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2023 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2024 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2025 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2026 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2027 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2028 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |
| 2029 | 0,344 | 0,344 | 0,40% | 0,001 | 0,343 | 0,00% | 0,000 | 0,139 | 0,204 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами для отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Социальная сфера и общественные здания города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2013 | 1,846 | 0 | 1,846 | 0 |
| 2014 | 1,846 | 0 | 1,846 | 2 |
| 2015 | 1,729 | 0 | 1,729 | 2 |
| 2016 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2017 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2018 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2019 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2020 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2021 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2022 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2023 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2024 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2025 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2026 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2027 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |
| 2028 | 1,557 | 0 | 1,557 | 2 |

Таблица № 3.2. Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная №1 |  |  |  |
| 350 | 50 | 75 | 100 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| 125 | 60 | 25 | 95 |
| Котельная №4 |  |  |  |
| 65 | 0 | 0 | 35 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| 100 | 0 | 0 | 260 |
| Котельная №6 |  |  |  |
| 60 | 30 | 45 | 415 |
| Котельная №10 |  |  |  |
| 200 | 500 | 30 | 0 |
| Котельная №13 |  |  |  |
| 110 | 50 | 0 | 0 |
| Котельная №14 |  |  |  |
| 0 | 0 | 50 | 45 |
| Котельная №15 |  |  |  |
| 0 | 0 | 110 | 75 |
| Котельная №16 |  |  |  |
| 400 | 0 | 600 | 600 |
| Котельная №18 |  |  |  |
| 250 | 0 | 0 | 500 |
| Котельная №19 |  |  |  |
| 175 | 50 | 350 | 75 |
| Котельная СОШ №4 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная СОШ №5 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная СОШ №8 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная нач.СОШ №8 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| - | - | - | - |

На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области принят существующий радиус теплоснабжения.

В городе Красноармейске Красноармейского муниципального района Саратовской области и не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

В городе Красноармейске Красноармейского муниципального района Саратовской области:

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Теплоснабжающая организация города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области  планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города в радиусе действия существующих котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения предусмотрены в табл. 4.1.

Таблица № 4.1.

| Адрес объекта | Мероприятия по техперевооружению | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2, Революционная 1г | замена горелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014 |
| Котельная №6, Ленина,5г | замена оборудования на меньшую мощность, замена горелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А, замена насосного оборудования | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014-2015 |
| Котельная №1,Телефонная,15 | замена горелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А, замена насосного оборудования | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014 |
| Котельная №15, Кирова,78 | Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное, Установка современной системы КИП и А | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | замена газогорелочного оборудования, установка современной системы КИП и А, перевод системы подпитки в автоматический режим, замена насосного оборудования, установка современной системы водоочистки и перевод котельной на автономный источник водоснабжения путем устройства артезианской скважины. | Обеспечение надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии | 2014 |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В соответствии с Генеральным планом города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в таблице 4.2.

Таблица № 4.2.

| Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4, ул.Республики, 14а | Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2014 |
| Котельная № 10, ул. Заводская, 10 | Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2014 |
| Котельная № 14, ул. Революционная,29а | Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2014 |
| Котельная № 18, ул. Б.Хмельницкого, 1з | Консервация котельной, устройство в д/с №12 и в общежитии д.№8Г топочных, подсоединение к модульной котельной приюта «Нежность» | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2014 |

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 4.3.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 0,991 |
| 2 | Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 0,648 |
| 3 | Котельная №4, Республик. 14а | 0,940 | 0,180 |
| 4 | Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,165 |
| 5 | Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 0,180 |
| 6 | Котельная №10, Заводская, 10 | 0,860 | 0,971 |
| 7 | Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,130 |
| 8 | Котельная №14, Революц.,29а | 0,500 | 0,138 |
| 9 | Котельная. №15, Кирова,78 | 0,720 | 0,092 |
| 10 | Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 19,220 |
| 11 | Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,270 | 2,408 |
| 12 | Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 1,754 |
| 13 | Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,220 |
| 14 | Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,169 |
| 15 | Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,192 |
| 16 | Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,139 |
| 17 | Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 0,818 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных:

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С |  |  | Температура воды в обратной линии, То0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максималь- ная |
| 8 | 39,7 | 36,7 | 42,7 | 34,3 | 37,3 |
| 7 | 41,5 | 38,5 | 44,5 | 35,5 | 38,5 |
| 6 | 43,3 | 40,3 | 46,3 | 36,8 | 39,8 |
| 5 | 45,0 | 42,0 | 48,0 | 37,9 | 40,9 |
| 4 | 46,7 | 43,7 | 49,7 | 39,1 | 42,1 |
| 3 | 48,4 | 45,4 | 51,4 | 40,2 | 43,2 |
| 2 | 50,1 | 47,1 | 53,1 | 41,4 | 44,4 |
| 1 | 51,7 | 48,7 | 54,7 | 42,5 | 45,5 |
| 0 | 53,3 | 50,3 | 56,3 | 43,6 | 46,6 |
| -1 | 55,0 | 52,0 | 58,0 | 44,6 | 47,6 |
| -2 | 56,6 | 53,6 | 59,6 | 45,7 | 48,7 |
| -3 | 58,2 | 55,2 | 61,2 | 46,7 | 49,7 |
| -4 | 59,7 | 56,7 | 62,7 | 47,8 | 50,8 |
| -5 | 61,3 | 58,3 | 64,3 | 48,8 | 51,8 |
| -6 | 62,9 | 59,9 | 65,9 | 49,8 | 52,8 |
| -7 | 64,4 | 61,4 | 67,4 | 50,8 | 53,8 |
| -8 | 65,9 | 62,9 | 68,9 | 51,8 | 54,8 |
| -9 | 67,5 | 64,5 | 70,5 | 52,8 | 55,8 |
| -10 | 69,0 | 66,0 | 72,0 | 53,8 | 56,8 |
| -11 | 70,5 | 67,5 | 73,5 | 54,7 | 57,7 |
| -12 | 72,0 | 69,0 | 75,0 | 55,7 | 58,7 |
| -13 | 73,5 | 70,5 | 76,5 | 56,6 | 59,6 |
| -14 | 74,9 | 71,9 | 77,9 | 57,6 | 60,6 |
| -15 | 76,4 | 73,4 | 79,4 | 58,5 | 61,5 |
| -16 | 77,9 | 74,9 | 80,9 | 59,4 | 62,4 |
| -17 | 79,3 | 76,3 | 82,3 | 60,3 | 63,3 |
| -18 | 80,8 | 77,8 | 83,8 | 61,2 | 64,2 |
| -19 | 82,2 | 79,2 | 85,2 | 62,1 | 65,1 |
| -20 | 83,7 | 80,7 | 86,7 | 63,0 | 66,0 |
| -21 | 85,1 | 82,1 | 88,1 | 63,9 | 66,9 |
| -22 | 86,5 | 83,5 | 89,5 | 64,8 | 67,8 |
| -23 | 88,0 | 85,0 | 91,0 | 65,7 | 68,7 |
| -24 | 89,4 | 86,4 | 92,4 | 66,6 | 69,6 |
| -25 | 90,8 | 87,8 | 93,8 | 67,4 | 70,4 |
| -26 | 92,2 | 89,2 | 95,2 | 68,3 | 71,3 |
| -27 | 93,6 | 90,6 | 96,6 | 69,1 | 72,1 |
| -28 | 95,0 | 92,0 | 98,0 | 70,0 | 73,0 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица № 4.3.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Телефонная,15 | 8,600 | 8,600 |
| 2 | Котельная №2, Революционная, 1г | 4,300 | 1,0 |
| 3 | Котельная №4, Республик. 14а | 0,940 | 0,000 |
| 4 | Котельная №5, Танцорова,1а | 0,460 | 0,460 |
| 5 | Котельная №6, Ленина,5г | 3,600 | 0,4 |
| 6 | Котельная №10, Заводская, 10 | 0,860 | 0,000 |
| 7 | Котельная №13, Луначарского,17 | 0,200 | 0,200 |
| 8 | Котельная №14, Революц.,29а | 0,500 | 0,000 |
| 9 | Котельная. №15, Кирова,78 | 0,720 | 0,150 |
| 10 | Котельная № 16, 1 микр-он,12 | 20,340 | 20,340 |
| 11 | Котельная №18, Б.Хмельницкого, 1з | 5,270 | 0,000 |
| 12 | Котельная,№19, 1Мая, 166а | 1,720 | 1,720 |
| 13 | Котельная СОШ №4, Захарова, 57 | 0,258 | 0,258 |
| 14 | Котельная СОШ №5,Коммун, №3 | 0,258 | 0,258 |
| 15 | Котельная СОШ №8, Луначар., 33 | 0,258 | 0,258 |
| 16 | Котельная СОШ №8,Начал. школа,1 Мая, 110 | 0,344 | 0,344 |
| 17 | Котельная ЦРБ, Кузнечная,5 | 1,720 | 1,720 |

Раздел  5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но по данному направлению новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей планируется одновременно со строительством  жилых домов, поэтому данные мероприятия необходимо включить  в схему теплоснабжения после составления проектно-сметной документации на жилые дома.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но новое строительство тепловых сетей по данному направлению не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Учитывая, что Генеральным планом города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но новое строительство и реконструкции тепловых сетей по данному направлению для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения  предусмотрены в таблице 5.1.

Таблица № 5.1.

| Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, Телефонная,15 | замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов | Устранение утечек в трубопроводах, уменьшение потерь тепловой энергии через изоляцию | 2014 |
| Котельная №6, Ленина,5г | замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов | Устранение утечек в трубопроводах, уменьшение потерь тепловой энергии через изоляцию | 2014 |
| Котельная № 16, 1 микр-он,12 | замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов | Устранение утечек в трубопроводах, уменьшение потерь тепловой энергии через изоляцию | 2014 |
| Котельная № 19, 1Мая, 166а | замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов | Устранение утечек в трубопроводах, уменьшение потерь тепловой энергии через изоляцию | 2014 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

Котельная  №1, ул. Телефонная,15

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 708,406 | 613,87 | 160,26 | 178,53 | 154,71 | не предусм. |
| 2014 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2015 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2016 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2017 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2018 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2019 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2020 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2021 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2022 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2023 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2024 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2025 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2026 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2027 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2028 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |
| 2029 | 8,600 | 3,968 | газ | 7000 | 8235 | 636,512 | 551,57 | 160,26 | 160,41 | 139,00 | не предусм. |

Котельная №2, ул. Революционная, 1г

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 4,300 | 2,710 | газ | 7000 | 8235 | 608,07 | 526,92 | 160,26 | 224,38 | 194,44 | не предусм. |
| 2014 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2015 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2016 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2017 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2018 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2019 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2020 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2021 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2022 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2023 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2024 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2025 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2026 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2027 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2028 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |
| 2029 | 1,000 | 1,576 | газ | 7000 | 8235 | 276,96 | 240,00 | 160,26 | 175,74 | 152,28 | не предусм. |

Котельная №4, ул. Республиканская, 14а

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,940 | 0,780 | газ | 7000 | 8235 | 167,96 | 145,55 | 160,26 | 215,34 | 186,60 | не предусм. |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная №5, ул. Танцорова,1а

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2014 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2015 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2016 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2017 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2018 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2019 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2020 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2021 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2022 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2023 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2024 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2025 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2026 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2027 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2028 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |
| 2029 | 0,460 | 0,790 | газ | 7000 | 8235 | 92,83 | 80,44 | 160,26 | 117,50 | 101,82 | не предусм. |

Котельная №6, ул. Ленина, 5г

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 3,600 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 259,08 | 224,51 | 160,26 | 259,08 | 224,51 | не предусм. |
| 2014 | 3,600 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 259,08 | 224,51 | 160,26 | 259,08 | 224,51 | не предусм. |
| 2015 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2016 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2017 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2018 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2019 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2020 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2021 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2022 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2023 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2024 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2025 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2026 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2027 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2028 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |
| 2029 | 0,400 | 1,000 | газ | 7000 | 8235 | 239,12 | 207,21 | 160,26 | 239,12 | 207,21 | не предусм. |

Котельная №10, ул. Заводская, 10

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,860 | 2,112 | газ | 7000 | 8235 | 430,81 | 373,32 | 160,26 | 203,98 | 176,76 | не предусм. |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная №13, ул. Луначарского, 17

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2014 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2015 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2016 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2017 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2018 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2019 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2020 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2021 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2022 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2023 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2024 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2025 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2026 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2027 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2028 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |
| 2029 | 0,200 | 0,438 | газ | 7000 | 8235 | 71,09 | 61,60 | 160,26 | 162,30 | 140,64 | не предусм. |

Котельная №14, ул. Революционная, 29а

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,500 | 0,480 | газ | 7000 | 8235 | 206,83 | 179,23 | 160,26 | 430,90 | 373,40 | не предусм. |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная №15, ул. Кирова,78

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,720 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 159,18 | 137,94 | 160,26 | 220,47 | 191,05 | не предусм. |
| 2014 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2015 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2016 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2017 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2018 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2019 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2020 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2021 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2022 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2023 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2024 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2025 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2026 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2027 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2028 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |
| 2029 | 0,150 | 0,722 | газ | 7000 | 8235 | 127,34 | 110,35 | 160,26 | 176,38 | 152,84 | не предусм. |

Котельная № 16а, 1 микр-он, 12

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 20,340 | 28,980 | газ | 7000 | 8235 | 6383,93 | 5532,00 | 156,2 | 220,29 | 190,89 | не предусм. |
| 2014 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2015 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2016 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2017 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2018 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2019 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2020 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2021 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2022 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2023 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2024 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2025 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2026 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2027 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2028 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |
| 2029 | 20,340 | 29,157 | газ | 7000 | 8235 | 4879,80 | 4228,60 | 156,2 | 167,36 | 145,03 | не предусм. |

Котельная №18, ул. Б.Хмельницкого, 1з

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 5,270 | 5,400 | газ | 7000 | 8235 | 1114,53 | 965,80 | 160,26 | 206,40 | 178,85 | не предусм. |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная №19, 1Мая, 166а

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 1,720 | 4,160 | газ | 7000 | 8235 | 659,67 | 571,64 | 160,26 | 158,58 | 137,41 | не предусм. |
| 2014 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2015 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2016 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2017 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2018 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2019 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2020 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2021 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2022 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2023 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2024 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2025 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2026 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2027 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2028 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |
| 2029 | 1,720 | 3,983 | газ | 7000 | 8235 | 492,75 | 426,99 | 160,26 | 123,71 | 107,20 | не предусм. |

Котельная СОШ №4, Захарова, 57

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2014 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2015 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2016 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2017 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2018 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2019 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2020 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2021 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2022 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2023 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2024 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2025 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2026 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2027 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2028 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |
| 2029 | 0,258 | 0,464 | газ | 7000 | 8235 | 66,24 | 57,40 | 160,26 | 142,76 | 123,71 | не предусм. |

Котельная СОШ №5, ул. Коммуннистическая, 3

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2014 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2015 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2016 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2017 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2018 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2019 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2020 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2021 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2022 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2023 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2024 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2025 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2026 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2027 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2028 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |
| 2029 | 0,258 | 0,358 | газ | 7000 | 8235 | 56,08 | 48,60 | 160,26 | 156,66 | 135,75 | не предусм. |

Котельная СОШ №8, ул.Луначарского, 33

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2014 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2015 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2016 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2017 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2018 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2019 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2020 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2021 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2022 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2023 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2024 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2025 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2026 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2027 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2028 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |
| 2029 | 0,258 | 0,406 | газ | 7000 | 8235 | 70,16 | 60,80 | 160,26 | 172,82 | 149,75 | не предусм. |

Котельная СОШ №8, Начал. школа, ул. 1 Мая, 110

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2014 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2015 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2016 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2017 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2018 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2019 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2020 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2021 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2022 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2023 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2024 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2025 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2026 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2027 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2028 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |
| 2029 | 0,344 | 0,292 | газ | 7000 | 8235 | 69,24 | 60,00 | 160,26 | 237,12 | 205,48 | не предусм. |

Котельная ЦРБ, ул. Кузнечная,5

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2013 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2014 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2015 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2016 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2017 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2018 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2019 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2020 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2021 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2022 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2023 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2024 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2025 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2026 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2027 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2028 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |
| 2029 | 1,720 | 2,152 | газ | 7000 | 8235 | 298,89 | 259,00 | 160,26 | 138,89 | 120,35 | не предусм. |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана г.Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области, т.е. на период до 2016 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2014-2016 гг.

Таблица №7.1

| Адрес объекта/ мероприятия | Год реализации мероприятий |  | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам в ценах 2013 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод жилого дома по адресу: ул.Республиканская,20А на индивидуальное отопление |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 9 | - | - | - | 900 | - | 900 | - | - | - |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 72 | - | - | - | 7200 | - | 7200 | - | - | - |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 104 | - | - | - | 10400 | - | 10400 | - | - | - |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 56 | - | - | - | 5600 | - | 5600 | - | - | - |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 400 | - | 400 | - | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервация котельной, устройство в д/с №12 и в общежитии д.№8Г топочных, подсоединение к модульной котельной приюта «Нежность». |  | 2014 | - | - | д/с, общежит. | - | - | - | 6000 | - | 6000 | - | - | - |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования на меньшую мощность |  | 2015 | шт | - | - | 2 | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2015 | шт | - | - | 2 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Замена насосного оборудования |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Замена изношенных участков теплотрассы d110-100м,d125-35м; |  | 2014 | п.м. | - | 135 | - | - | - | 270 | - | 270 | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции трубопроводов d 63-110м,d125-223 м |  | 2014 | п.м. | - | 333 | - | - | - | 400 | - | 400 | - | - | - |
| Перевод на индивидуальное отопление двух жилых домов (по ул.К.Либкнехта №6 и №8) |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 24 | - | - | - | 2400 | - | 2400 | - | - | - |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена изношенных участков теплотрассы d90-120 м;d 125-156 м |  | 2014 | п.м. | - | 276 | - | - | - | 552 | - | 552 | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции трубопроводов d90мм-120 м;d 125-156 м |  | 2014 | п.м. | - | 276 | - | - | - | 340 | - | 340 | - | - | - |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2014 | шт | - | 4 | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Замена насосного оборудования |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена изношенных участков теплотрассы d125-100м,d160-160м; |  | 2014 | п.м. | - | 260 | - | - | - | 520 | - | 520 | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции трубопроводов d110-200м,d125-345м. |  | 2014 | п.м. | - | 545 | - | - | - | 654 | - | 654 | - | - | - |
| Замена насосного оборудования |  | 2014 | шт | - | 2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Перевод системы подпитки в автоматический режим |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Установка современной системы КИП и А |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Замена горелочного оборудования на своременное энергоэффективное |  | 2014 | шт | - | 3 | - | - | - | 750 | - | 750 | - | - | - |
| Установка системы водоподготовки |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - |
| Перевод котельной на автономное водоснабжение путем устройства скважины |  | 2014 | шт | - | 1 | - | - | - | 550 | - | 550 | - | - | - |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена изношенных участков теплотрассы d63-204м,d90-594м,d110-181м,d125-291м,d160-317м; |  | 2014 | п.м. | - | 1587 | - | - | - | 3174 | - | 3174 | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции трубопроводов d63-204м,d90-594м,d110-181м,d125-291м,d160-317м; |  | 2014 | п.м. | - | 1587 | - | - | - | 1904 | - | 1904 | - | - | - |
| 1 и 5 микрорайон г.Красноармейска, 34 жилых дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка электрических накопительных водонагревателей |  | 2014 | Кол-во квартир | - | 1160 | - | - | - | 23200 | - | 23200 | - | - | - |
| Всего инвестиций: |  |  |  |  |  |  |  |  | 69814 | 0 | 68314 | 1500 | 0 | 0 |
| Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,058 | 1,05 | 1,046 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор в динамике от 2013 г. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,126 | 1,182 | 1,236 | 1,288 |
| Капитальные вложения, с учетом инфляционного роста |  | - | - | - | - | - | - | - | 78695 | 0 | 76922 | 1773 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области осуществляет МУП «Газтрансмаш».

В настоящее время МУП «Газтрансмаш» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.	Владение на праве аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся большая часть магистральных тепловых сетей и более 50% тепловых мощностей источников тепла.

2.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезациии, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.	МУП «Газтрансмаш»  согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую организацию территории города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области МУП «Газтрансмаш».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1

| Потребители тепловой энергии | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление |  | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная №1 Телефонная,15 | 0,991 | 0 | 0,991 |  | 0 | 0,991 | 0 | 0,991 | 0 | 0,991 | 0 | 0,991 | 0 |
| Котельная №2 Революционная, 1г | 0,648 | 0 | 0,598 |  | 0 | 0,598 | 0 | 0,598 | 0 | 0,598 | 0 | 0,598 | 0 |
| Котельная №4 Республиканская, 14а | 0,180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 Танцорова,1а | 0,165 | 0 | 0,165 |  | 0 | 0,165 | 0 | 0,165 | 0 | 0,165 | 0 | 0,165 | 0 |
| Котельная №6 Ленина, 5г | 0,180 | 0 | 0,06 |  | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 |
| Котельная №10 Заводская, 10 | 0,971 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 Луначарского,17 | 0,130 | 0 | 0,130 |  | 0 | 0,130 | 0 | 0,130 | 0 | 0,130 | 0 | 0,130 | 0 |
| Котельная №14 Революционная, 29а | 0,138 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 Кирова,78 | 0,092 | 0 | 0,092 |  | 0 | 0,092 | 0 | 0,092 | 0 | 0,092 | 0 | 0,092 | 0 |
| Котельная № 16а 1 микр-он,12 | 19,14 | 0 | 19,22 |  | 0 | 19,22 | 0 | 19,22 | 0 | 19,22 | 0 | 19,22 | 0 |
| Котельная №18 Б.Хмельницкого, 1з | 2,408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, №19 1Мая, 166а | 1,834 | 0 | 1,754 |  | 0 | 1,754 | 0 | 1,754 | 0 | 1,754 | 0 | 1,754 | 0 |
| Котельная СОШ №4 Захарова, 57 | 0,220 | 0 | 0,220 |  | 0 | 0,220 | 0 | 0,220 | 0 | 0,220 | 0 | 0,220 | 0 |
| Котельная СОШ №5 Коммунистическая, 3 | 0,169 | 0 | 0,169 |  | 0 | 0,169 | 0 | 0,169 | 0 | 0,169 | 0 | 0,169 | 0 |
| Котельная СОШ №8 Луначарского, 33 | 0,192 | 0 | 0,192 |  | 0 | 0,192 | 0 | 0,192 | 0 | 0,192 | 0 | 0,192 | 0 |
| Котельная СОШ №8 Начал. школа 1 Мая ,110 | 0,139 | 0 | 0,139 |  | 0 | 0,139 | 0 | 0,139 | 0 | 0,139 | 0 | 0,139 | 0 |
| Котельная ЦРБ Кузнечная, 5 | 0,818 | 0 | 0,818 |  | 0 | 0,818 | 0 | 0,818 | 0 | 0,818 | 0 | 0,818 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2019-2023 |  | 2024-2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная №1 Телефонная,15 | 0,991 | 0 | 0,991 | 0 |
| Котельная №2 Революционная, 1г | 0,598 | 0 | 0,598 | 0 |
| Котельная №4 Республиканская, 14а | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 Танцорова,1а | 0,165 | 0 | 0,165 | 0 |
| Котельная №6 Ленина, 5г | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 |
| Котельная №10 Заводская, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 Луначарского,17 | 0,130 | 0 | 0,130 | 0 |
| Котельная №14 Революционная, 29а | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 Кирова,78 | 0,092 | 0 | 0,092 | 0 |
| Котельная № 16а 1 микр-он,12 | 19,22 | 0 | 19,22 | 0 |
| Котельная №18 Б.Хмельницкого, 1з | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная,№19 1Мая, 166а | 1,754 | 0 | 1,754 | 0 |
| Котельная СОШ №4 Захарова, 57 | 0,220 | 0 | 0,220 | 0 |
| Котельная СОШ №5 Коммунистическая, 3 | 0,169 | 0 | 0,169 | 0 |
| Котельная СОШ №8 Луначарского, 33 | 0,192 | 0 | 0,192 | 0 |
| Котельная СОШ №8 Начал. школа 1 Мая ,110 | 0,139 | 0 | 0,139 | 0 |
| Котельная ЦРБ Кузнечная, 5 | 0,818 | 0 | 0,818 | 0 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии запланировано  следующим образом: в 2014 году планируется 1,5 тыс.м2 жилой площади под снос, т.е. отсоединение нагрузки 0,08Гкал/ч от котельной №19, в этом же году 1,5 тыс.м2 жилой площади (новое строительство) планируется подключить к котельной №16а.

Котельные №4,10,14,18 консервируются, а потребители тепловой энергии переводятся на индивидуальные источники тепловой энергии. В Котельной №2 также планируется отсоединить один жилой дом с переводом на индивидуальное отопление, а в самой котельной провести замену оборудования на меньшую мощность. В Котельной №6  также планируется отсоединить 2 жилых дома с переводом на индивидуальное отопление, а в самой котельной провести замену оборудования на меньшую мощность.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на территории  города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области  не выявлено.

Приложение 1

Технико-экономическое обоснование

На основании анализа работы котельных в 2012-2013 гг. отопительном сезоне, размещения основных потребителей и источников теплоснабжения в города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области, протяженности и состояния тепловых сетей намечены основные энергосберегающие мероприятия, реализация которых обеспечит оптимальную схему теплоснабжения, консервацию нерентабельных котельных, снижение потребления ТЭР, улучшение экологической обстановки.

Технико-экономический анализ вариантов модернизации существующих систем теплоснабжения проводился с использованием фактических данных по результатам эксплуатации за последний отопительный период, а также с использованием расчетно-нормативных показателей. Использование расчетно-нормативных показателей вызвано отсутствием фактических данных по величинам тепловых потерь в системах отопления, а также отличием фактических климатических условий и реальных температурных режимов в отапливаемых помещениях в конкретном отопительном периоде от средне-статистических (нормативных).

Годовая экономия натурального (природного газа) и условного топлива образуется за счет снижения удельного расхода топлива при эксплуатации котлоагрегатов с более высоким КПД и отключения (замены) низкоэффективных котлов. Применительно к представленным вариантам, годовая экономия топлива определяется по формуле:

# , тыс. м3/год

где Q – установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/час;

τ –годовое число часов использования установленной теплопроизводительности, час;

η1, η2 – КПД котельной установки до и после осуществления мероприятий по его повышению, в долях единицы;

Qрн – низшая теплота сгорания топлива (в расчетах для природного газа Qрн = 8000 ккал/м3).

Для определения годовой экономии в единицах условного топлива (кг у.т.) в формулу подставляется значение Qрн = 7000 ккал/кг.

Модернизация системы теплоснабжения

Котельной № 2, Революционная 1г

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является отсоединения 1 жилого дома с переводом его на индивидуальное отопление, а также замена газогорелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение (водоотведение) и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют  90,87% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 0,97%, капитальный ремонт 5,48%, затраты на воду составляют – 2,68%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене газогорелочного оборудования на современное энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием за счет установки современной системы КИП и А.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 3420,33 | 1565,002 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 2618,79 | 1116,14 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 703,4 | 393,904 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 98,14 | 54,9584 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 235,79 | 35,56 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 35,56 | 35,56 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 200,23 | 0 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 3656,12 | 1600,562 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 2055,558 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 9100 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 4,43 |

Модернизация системы теплоснабжения

Котельной №4, Республиканская, 14а

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является перевод жилого фонда на индивидуальное отопление.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии от индивидуальных теплогенераторов, ликвидация эксплуатационных затрат.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 73,08% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 3,2%, капитальный ремонт 19,78%, затраты на воду составляют – 3,94%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, электрическую энергию, водоснабжение, эксплуатационные затраты.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла после ликвидации нерентабельной котельной и  установке индивидуального поквартирного отопления с энергоэффективными котлами, а также ликвидации затрат на  электрическую энергию и водоснабжение.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 855,71 | 637,37 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 723,38 | 637,37 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 88,56 | 0 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 43,77 | 0 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 255,33 | 0 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 35,56 | 0 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 219,77 | 0 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 1111,04 | 637,37 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 473,67 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 7200 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 15,20 |

Модернизация системы теплоснабжения

Котельной №10, Заводская, 10

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является перевод жилого фонда на индивидуальное отопление.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии от индивидуальных теплогенераторов, ликвидация эксплуатационных затрат.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 87,78% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 1,48%, капитальный ремонт 9,13%, затраты на воду составляют – 1,61%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом.

При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, электрическую энергию, водоснабжение, эксплуатационные затраты.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла после ликвидации нерентабельной котельной и  установке индивидуального поквартирного отопления с энергоэффективными котлами, а также ликвидации затрат на  электрическую энергию и водоснабжение.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 2150,61 | 1391,4 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 1855,4 | 1391,4 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 256,52 | 0 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 38,69 | 0 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 255,32 | 0 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 35,56 | 0 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 219,76 | 0 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 2405,93 | 1391,4 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 1014,53 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 10400 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 10,25 |

Модернизация системы теплоснабжения

Котельной №14, Революционная, 29а

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является перевод жилого фонда на индивидуальное отопление.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии от индивидуальных теплогенераторов, ликвидация эксплуатационных затрат.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 73,1% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 3,04%, капитальный ремонт 18,64%, затраты на воду составляют – 0,22%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом.

При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, электрическую энергию, водоснабжение, эксплуатационные затраты.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла после ликвидации нерентабельной котельной и  установке индивидуального поквартирного отопления с энергоэффективными котлами, а также ликвидации затрат на  электрическую энергию и водоснабжение.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 916,46 | 824,77 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 890,77 | 824,77 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 23,13 | 0 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 2,56 | 0 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 253,73 | 0 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 35,56 | 0 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 218,17 | 0 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 1170,19 | 824,77 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 345,42 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 5600 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 16,21 |

Модернизация системы теплоснабжения

Котельной №15, ул. Кирова,78

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена газогорелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии от индивидуальных теплогенераторов, ликвидация эксплуатационных затрат.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 73,08% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 3,2%, капитальный ремонт 19,78%, затраты на воду составляют – 3,94%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом.

При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, электрическую энергию, водоснабжение, эксплуатационные затраты.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла после замены газового обрудовнаия в котельной, а также уменьшения затрат на  электрическую энергию и водоснабжение.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 949,37 | 691,748 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 685,56 | 480,7 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 237,8 | 190,24 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 26,01 | 20,808 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 255,24 | 129,75 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 35,56 | 35,56 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 219,68 | 94,19 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 1204,61 | 821,498 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 383,112 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 500 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 1,31 |

Модернизация системы теплоснабжения

Котельной №18, ул. Б.Хмельницкого, 1з

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является перевод жилого фонда на индивидуальное отопление, консервация котельной, устройство в д/с №12 и в общежитии д.№8Г  топочных, подсоединение к модульной котельной приюта «Нежность».

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии от индивидуальных теплогенераторов, ликвидация эксплуатационных затрат.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 87,51% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 1,14%, капитальный ремонт 7,04%, затраты на воду составляют – 4,31%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом.

При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, электрическую энергию, водоснабжение, эксплуатационные затраты.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла после ликвидации нерентабельной котельной и  установке индивидуального поквартирного отопления с энергоэффективными котлами, а также ликвидации затрат на  электрическую энергию и водоснабжение.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 2867,44 | 1483,3 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 2399,16 | 1249,16 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 333,68 | 166,84 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 134,6 | 67,30 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 255,34 | 0 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 35,56 | 0 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 219,78 | 0 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 3122,78 | 1483,3 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 1639,48 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 6000 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 3,66 |

Модернизация системы теплоснабжения котельной №1,Телефонная,15

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов , замена горелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А, замена насосного оборудования.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют  91,92% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 0,88%, капитальный ремонт 5,44%, затраты на воду составляют – 1,76%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене газогорелочного оборудования на энергоэффективное, за счет сокращения тепловых потерь при замене тепловой изоляции, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 3782,29 | 3338,033 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 3050,93 | 2745,837 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 660,28 | 528,224 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 71,08 | 63,972 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 255,31 | 129,75 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 35,56 | 35,56 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 219,75 | 94,19 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 4037,6 | 3467,783 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 569,817 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 1792 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 3,14 |

Модернизация системы теплоснабжения котельной №6, Ленина,5г

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является перевод на индивидуальное отопление двух жилых домов (по ул.К.Либкнехта №6 и №8), замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов , замена котельного и горелочного оборудования на современное энергоэффективное, установка современной системы КИП и А, замена насосного оборудования.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 79,74% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 2,18%, капитальный ремонт 13,46 %, затраты на воду составляют – 4,62 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного и газогорелочного оборудования на энергоэффективное, за счет сокращения тепловых потерь при замене тепловой изоляции, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 1377,3 | 1246,511 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 1115,8 | 1029,8 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 186,0 | 148,76 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 75,5 | 67,941 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 255,33 | 35,56 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 35,56 | 35,56 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 219,8 | 0 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 1632,58 | 1282,071 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 350,51 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 2570 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 7,33 |

Модернизация системы теплоснабжения котельной № 19, ул. 1Мая, 166а

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 78,28% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 2,1%, капитальный ремонт 13,0 %, затраты на воду составляют – 6,62 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла после замены изношенных участков теплотрассы, замены тепловой изоляции трубопроводов.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 3331,51 | 2900,27 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 2841,05 | 2556,945 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 257,73 | 180,41 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 232,73 | 162,911 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 270,89 | 35,56 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 35,56 | 35,56 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 235,33 | 0 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 3602,4 | 2935,83 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 666,57 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 5078 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 7,62 |

Модернизация системы теплоснабжения котельной № 16а,  1 микр-он,12

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена газогорелочного оборудования, замена изношенных участков теплотрассы, замена тепловой изоляции трубопроводов, установка современной системы КИП и А, перевод системы подпитки в автоматический режим, замена насосного оборудования, установка современной системы водоочистки и перевод котельной на автономный источник водоснабжения путем устройства артезианской скважины.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 85,65% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 1,75%, капитальный ремонт 7,79 %, затраты на воду составляют – 4,81 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла после установки системы автоматики регулирования, замены газогорелочного оборудования, замены тепловой изоляции трубопроводов  и перевода системы подпитки в автоматический режим, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием. После устройства автономного источника водоснабжения затраты на водоснабжение ликвидируются.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 33033,77 | 23544,80 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 27494,04 | 20895,47 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 3784,75 | 2649,33 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 1754,98 | 0 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 3484,6 | 3484,6 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 638,68 | 638,68 |
| Капитальный ремонт |  | тыс.руб./год | 2845,92 | 2845,92 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 36518,37 | 27029,40 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 9488,97 |
| Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД | К | тыс.руб. | - | 3474 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 0,37 |

Сокращение потребления топлива, электрической энергии и других затрат при модернизации систем теплоснабжения вызывается заменой теплообменного оборудования, замены теплотрассы, установка погодозависимой автоматики, установка и замена водоподготовительного оборудования. Реализация предлагаемых мероприятий в обязательном порядке сопровождается выполнением проектно-сметной документации.

Список использованных источников

1. СНиП 2.04.07.-86*.Тепловые сети/Госстрой России. - М.:ГУП ЦПП, 2001.

2. Р.И.Эстеркин. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования. СПб.:Энергоатомиздат,1991.

3. ТСН 23-305-99-СарО. Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях/Нормативы по теплозащите зданий. -Саратов, 2000.

4. Варнавский Б.П., Колесников А.И., Федоров М.Н. Энергоаудит промышленных и коммунальных предприятий/Учебное пособие. -М.,1999.

5. Кемельман Д.Н., Эскин Н.Б. Наладка котельных установок: Справочник.-М.: Энергоатомиздат.1989.

6. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга первая. Отопление и теплоснабжение, 1976.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154